Утверждено:
Постановлением Главы

Котельниковского 
                                                                                                                          городского поселения
                                                                                                                        от 08.11.2010г. № 646

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2010-2020 годы.

Содержание стр. Паспорт программы 3-5 Раздел 1. Краткая характеристика 6-10 Раздел 2. Содержание проблемы комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения программным методом 10-11 Раздел 3. Основные цели и задачи целевой программы 11-12 Раздел 4. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения 12-16 4.2. Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения 16 4.3. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения 16 4.5. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий 16-17 4.6. Ожидаемые результаты 17 Раздел 5. Комплексное развитие системы теплоснабжения 5.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения 17 5.2. Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы Теплоснабжения 17-18 5.3. Характеристика технологического процесса и техническое состояние системы теплоснабжения 19-20 5.4. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий 20-21 5.5. Ожидаемые результаты 21 Раздел 6. Комплексное развитие системы газоснабжения 6.1. Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования 21 6.2. Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования 21-22 Раздел 7. Комплексное развитие систем электроснабжения 7.1. Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования 22-25 7.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования 26 7.3. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические Требования 26-27 7.4. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий 27 Раздел 8. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО. 8.1. Общие положения 27 8.2. Динамика роста тарифов на услуги по вывозу и размещению ТБО 27-28 8.3. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и технологического состояния оборудования 28 8.4. Потребители 28 8.5. Проблемы эксплуатации объекта в разрезе: надежность, качество, экологические требования 28 8.6. Перечень мероприятий 28 8.7. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятия 28 Раздел 9. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Котельниково 29-34 Раздел 10. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 34-35 Приложения: Схема водоснабжения г. Котельниково Схема канализации г. Котельниково Схема газоснабжения г. Котельниково

Паспорт программы

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района на 2010-2020г.г. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | Распоряжение главы Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области № 507-р от 07.09.2010 г. «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района на 2010-2020г.г. |
| Дата утверждения Программы | Постановление Главы Котельниковского городского поселения от 08.11.2010г. № 646 |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития г. Котельниково |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района. |
| Разработчик Программы | -отдел Жилищно-коммунального хозяйства Администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района; -коммунальный комплекс Котельниковского муниципального района - МУП «Тепловые сети»; - ООО «Коммуналсервис»; - МЭС - ОАО «Котельниковомежрайгаз» |
| Координаторы Программы | -отдел Жилищно-коммунального хозяйства Администрации Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района; -коммунальный комплекс Котельниковского муниципального района - МУП «Тепловые сети»; - ООО «Коммуналсервис»; - МЭС - ОАО «Котельниковомежрайгаз» |
| Цели и задачи Программы | - Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Перечень основных программных мероприятий | -реконструкция фильтровальной станции, сетей водоснабжения и тепловых сетей, КНС, котельной 33 кв; - строительство полигона ТБО; - строительство канализационных очистных сооружений (КОС); - установка коллективных приборов учета на многоквартирных домах; - замена трансформаторных подстанций. - замена проводов воздушных линий электропередач на СИП. |
| Источники финансирования Программы | Финансирование управления Программой осуществляется за: -счет средств областного бюджета и бюджета Котельниковского городского поселения и внебюджетных источников, собственных средств предприятий. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей МКД; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района. |

Раздел 1. Краткая характеристика

Котельниковское городское поселение входит в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области. Котельниковский муниципальный район Волгоградской области характеризуется достаточно высоким уровнем сельскохозяйственного, строительного и транспортного потенциалов, которые при благоприятных условиях обеспечивают развитие территории, экономическую и продовольственную жизнедеятельность населения.
	Социально-экономические факторы развития города 
Город Котельниково расположен на юге области в 200 км. юго-западнее Волгограда, на железнодорожной линии Волгоград-Ростов. Котельниково является административным, хозяйственным и культурным центром Котельниковского района. Площадь городских земель  составляет 4456,95 га. Основной целью социально-экономического развития Котельниковского района и города является заметное повышение уровня жизни населения, устойчивом его росте и создание условий для увеличения продолжительности жизни и прироста населения. Для достижения цели потребуется решение задачи повышения качества жизни населения, которая предусматривает следующие направления:
	1. Увеличение рождаемости населения, рост денежных доходов населения, увеличения собственных доходов бюджета района, что возможно при формировании такой модели экономики, которая обладает долгосрочным потенциалом динамического роста – повышение эффективности производства, создание рабочих мест.

2. Увеличение продолжительности жизни населения, предусматривается  за счет развития социальной сферы, улучшение экономической экономической обстановки – обеспечение жильем молодых семей, проведение природоохранных мероприятий, ведение активной социальной политики, расширение и улучшение материально-технического снабжения объектов культуры, здравоохранения, образования. 
	3. Предусматривается дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на повышение инвестиционной привлекательности , а также улучшение администрирования адресной поддержки молодых семей, материнства и детства.

Приоритетом экономической политики определено развитие сферы услуг, как реального сектора  формирования  расходов. Предусматривается реализация высокоокупаемых инвестиционных проектов в промышленности, на транспорте и связи, агропромышленном комплексе, малом предпринимательстве, на финансовом рынке.

Приоритетными направлениями экономики является развитие промышленного и транспортного комплекса, развитие агропромышленного комплекса и малого предпринимательства. В настоящее время закончены геологоразведочные работы на уникальном месторождении калийных солей неподалеку от станции Гремячей. Компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» намерена построить горнодобывающий комплекс, который будет производить два миллиона тонн в год и сможет обеспечить рабочими местами более двух тысяч человек, в том числе и жителей города Котельниково. 
           Состояние существующего жилищного фонда.
Жилищный фонд города Котельниково по состоянию на 01.01.2010г. составляет 352800 кв.м. общей площади. Жилая застройка представлена многоэтажными многоквартирными жилыми домами, малоэтажными (до 3-х этажей включительно) и индивидуальными жилыми домами с земельными участками. В городе ведется выборочно  индивидуальное строительство жилых домов. В настоящее время ведется застройка  новых жилых районов «Дубовая роща» и «Восточный».  В районе «Дубовая роща» предусматривается  застройка домами усадебного типа  с количеством  жителей 552 человека. В районе «Восточный» построено два общежития для работников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». 
	Согласно программе социально-экономического развития Котельниковского городского поселения ожидаются следующие изменения таких  целевых показателей, как:
- численность населения составила:

в 2007 г. – 19771 чел.;
в 2008 г. – 19940 чел.;
в 2009 г. – 19523 чел.
Ожидаются следующие изменения:
в 2010 г. – 19590 чел.;

в 2011 г. – 19665 чел.;
в 2012 г. – 19770 чел.; 
в 2013 г. – 19890 чел.

Численность населения на территории Котельниковского городского поселения

-фонд заработной платы составил:

В 2007 г. – 581076

В 2008 г. – 792619,5

В 2009 г. – 1137790,6

Ожидаются следующие изменения:

В 2010 г. – 1246449,6

В 2011 г. – 1376828,2

В 2012 г. – 1527453,2

В 2013 г. – 1702346,6

Фонд заработной платы

- доходы Котельниковского городского поселения составили:

в 2007 г. – 20156,400 тыс. руб.

в 2008 г. – 29373,290 тыс. руб.

в 2009 г. – 45810,600 тыс. руб.

Ожидаются следующие изменения:

в 2010 г. – 61506,139 тыс. руб.
в 2011 г. – 55176,800 тыс. руб.
в 2012 г. – 60802,800 тыс. руб.

в 2013 г. – 60802,800 тыс. руб.

Доходы бюджета Котельниковского городского поселения

- ввод жилья на территории Котельниковского городского поселения составил:

в 2007 г. – 1699,0

в 2008 г. – 3579,0

в 2009 г. – 8803,2

Ожидаются следующие изменения:

в 2010 г. – 8300,0

в 2011 г. – 8000,0

в 2012 г. – 8000,0

в 2013 г. – 8000,0

Ввод жилья на территории Котельниковского городского поселения

На основании данных диаграмм можно отметить, что на протяжении последних трех лет наблюдается стабильное социально-экономическое развитие городского поселения. Позитивные тенденции в развитии отдельных видов экономической деятельности, сложившиеся в последние годы, подтверждают наличие определенных факторов устойчивости в развитии Котельниковского городского поселения.

Краткая характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства отражена в Таблице 1.

Таблица 1. Краткая характеристика объектов жилищно-коммунального хозяйства

|  | Наименование параметра | Единица измерения | На 01.01.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилищный фонд – всего | тыс.кв.м | 352,6 |
|  | жилые помещения | ед. | 9839 |
|  | дома | ед. | 5410 |
|  | в том числе по формам собственности: |  |  |
| 1.1. | частная | тыс.кв.м | 322,4 |
|  | жилые помещения | ед. | 8920 |
|  | численность проживающих | чел. | 17600 |
| 1.1.1. | из нее: граждан |  |  |
|  | жилые помещения | ед. | 8920 |
|  | численность проживающих | чел. | 17600 |
| 1.2. | Государственная | тыс.кв.м | 15,2 |
|  | жилые помещения | ед. | 494 |
|  | численность проживающих | чел. | 1233 |
|  | из нее: |  |  |
| 1.2.1. | Федеральная | тыс.кв.м | 15,2 |
|  | жилые помещения | ед. | 494 |
|  | численность проживающих | чел. | 1233 |
| 1.2.2. | Областная | тыс.кв.м |  |
|  | жилые помещения | ед. |  |
|  | численность проживающих | чел. |  |
| 1.3. | Муниципальная | тыс.кв.м | 15 |
|  | жилые помещения | ед. | 425 |
|  | численность проживающих | чел. | 690 |
| 1.3.1. | из муниципального жилищного фонда- ветхий и аварийный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0,41 |
| 1.4. | Общежития | единиц | 3 |
|  |  | кв.м. общей площади | 8856,3 |
|  | численность проживающих | чел. | 200 |
| 2. | Жилищный фонд, обслуживаемый муниципальным ЖКХ | тыс.кв.м | 82,3 |
| 2.1. | Общая сумма расходов по реализации предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | тыс.руб. | 57574,2 |
| 3. | Уровень возмещения затрат населением за жилищно-коммунальные услуги по установленным тарифам | процентов | 100 |
| 4. | Максимально допустимая доля собственных расходов граждан за жилищно-коммунальные услуги | процентов | 22 |
| 5. | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом | процентов | 78 |
|  | численность проживающих на данной площади | чел. | 15400 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда канализацией | процентов | 76 |
|  | численность проживающих на данной площади | чел. | 15100 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда центральным отоплением | процентов | 23,4 |
|  | численность проживающих на данной площади | чел. | 5302 |
|  | горячее водоснабжение | процентов |  |
|  | численность проживающих на данной площади | чел. |  |
|  | газоснабжение | процентов | 96 |
|  | численность проживающих на данной площади | чел. | 19200 |
| 5.1. | в том числе муниципальной собственности: |  |  |
|  | водопровод | процентов | 94,4 |
|  | канализация | процентов | 93,8 |
|  | центральное отопление | процентов | 95,3 |
|  | горячее водоснабжение | процентов |  |
|  | газоснабжение | процентов | 98,4 |
| 6. | Ввод жилья за счет всех источников финансирования | квартир | 80 |
|  |  | кв.м общей площади | 8803,2 |
| 7. | Водоснабжение |  |  |
| 7.1. | Мощность водопроводов | тыс.куб.м/ в сутки | 5,6 |
| 7.2. | Протяжение водопроводной сети | км | 126,9 |
| 7.3. | в том числе нуждающихся в замене | км | 41,4 |
| 7.4. | Отпуск воды потребителям: |  |  |
|  | Населению | тыс.куб.м | 402,6 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс.куб.м | 202,7 |
| 8. | Канализация |  |  |
| 8.1. | Мощность очистных сооружений канализации | тыс.куб.м/ в сутки | 3 |
| 8.2. | Протяжение канализационной сети, | км | 34,7 |
| 8.3. | в том числе нуждающихся в замене | км | 2,9 |
| 9. | Теплоснабжение |  |  |
| 9.1. | Котельные |  |  |
|  | на газе | единиц | 15 |
|  |  | мощность | 30 |
|  | на жидком топливе | единиц | 3 |
|  |  | мощность | 13,08 |
|  | на твердом топливе | единиц | 3 |
|  |  | мощность | 0,1 |
|  | Электрические | единиц | 1 |
|  |  | мощность | 0,15 |
| 9.2. | ТЭЦ |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, | км | 20,1 |
|  | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,5 |

Раздел 2. Содержание проблемы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости её решения программным методом

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

В Котельниковском городском поселении уровень обеспеченности населения водопроводом составляет 94,4%, канализацией 93%, отоплением 95,3%. 
	Учитывая высокую обеспеченность коммунальными услугами в городе Котельниково можно предположить, что основным направлением развития коммунальных объектов должна быть замена сетей и оборудования, а также модернизация инженерной инфраструктуры. К основным  проблемным факторам современного состояния города относятся:
- недостаточно эффективное использование производственных территорий;

- низкая плотность застройки, недостаточный уровень благоустройства;
- недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры – отсутствие необходимых путепроводов, мостов и транспортных развязок через железную дорогу  и реку;
- прохождение железнодорожного транспорта через селитебную зону города и разделение его на 2 части;
- недостаточное развитие социальной инфраструктуры;
- неблагоустроенность прибрежных территорий.

На территории города Котельниково развиты неблагоприятные инженерно-геологические  и природно-техногенные условия, влияющие на градостроительную деятельность:

- затопление паводковыми водами 1% обеспеченности;

- близкое залегание грунтовых вод, подтопление фундаментов зданий и сооружений.
Подтопление городских территорий связано преимущественно с техногенным воздействием – утечки из водонесущих коммуникаций, нарушение стока грунтовых вод и прочие.
         Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса Котельниковского городского поселения  являются: 
- высокий износ оборудования и устаревшие технологии, эксплуатация полностью амортизированных (изношенных) сетей;
- низкая надежность работы коммунальных систем;

- использование труб из нескольких материалов для организации подачи воды и отвода стоков вод;
- пропускная способность сетей водоснабжения не соответствует фактическому потреблению воды.

В соответствии с Решением Совета народных депутатов № 28/157 от 27.11.2008г.  предполагается строительство новых микрорайонов на территории Котельниковского городского поселения, к которым необходимо проклыдывать коммуникации.

Развитие и модернизация модели функционирования организаций коммунального сектора с целью улучшения условий проживания населения на территории муниципального образования требует комплексного и системного подхода, то есть определяет необходимость использования программно-целевого метода решения указанных проблем, поскольку они:

- носят комплексный характер - их решение, с одной стороны, определяется динамикой экономического развития, а с другой - влияет на ее развитие;

- являются приоритетными при формировании муниципальных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, повышения надежности обслуживания, а также развития коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для размещения отходов;

- имеют межотраслевой характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют привлечения бюджетных средств.

Раздел 3. Основные цели и задачи целевой программы

Целью разработки программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  Котельниковского городского поселения.

Основными задачами программы комплексного развития и модернизации модели функционирования систем коммунальной инфраструктуры:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития муниципальных образований;

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования

В программу включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

Раздел 4 . Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения
4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

Проанализируем систему водоснабжения и водоотведения следующими характеристиками:

- протяженность сетей;

- объемы по водоснабжению;

- качество очищенной питьевой воды;

- количество аварий на сетях;

- уровень потерь в водопроводных сетях;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене.

Таблица 2. Протяженность сетей

| № п/п | Наименование показателей | 2007 год км | 2008 год км | 2009 год км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 120,35 | 120,40 | 122,675 |
|  | - водоводы | 41,85 | 41,85 | 41,85 |
|  | - уличная сеть | 78,5 | 78,55 | 80,825 |
| 2 | Канализационные сети | 34,7 | 34,7 | 35,0 |
|  | - коллекторы | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | - уличная сеть | 27,7 | 27,7 | 28,0 |

.

Таблица 3. Объемы по водоснабжению

| Основные показатели, тыс.м3 | факт 2007 г. | факт 2008г | факт 2009г |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | 648,8 | 619,2 | 646,8 |
| Подано воды в сеть | 648,8 | 619,2 | 646,8 |
| Реализация воды | 600,6 | 576,8 | 605,3 |

Таблица 4. Объемы по водоотведению

| Основные показатели, тыс.м3 | 2007 г | 2008г | 2009г |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято стоков | 318,9 | 301,1 | 335,1 |

Таблица 5. Характеристика качества  очищенной питьевой воды за 2007-2009 гг

| № | Определяемые | Единицы | ПДК: | 2007 г. | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показатели | измерения | СанПиН |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1074-01 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах | Баллы | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 2 | Привкус | Баллы | 2 | - | - | - |
| 3 | Цветность | Град. | 20 (35) | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Мутность | Мг/куб. дм. | 1,5 (2) | - | - | - |
| 5 | Водородный показатель | ед. рН | 6-9 | 7,4 | 7,5 | 7,4 |
| Обобщенные показатели органического загрязнения |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) | 451,5 | 460,8 | 458,3 |
| 7 | Жесткость общая | ж | 7,0 (10) | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | мгО2/л | 5,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| 9 | Аммиак и аммоний – ион (NН4) | мг/л | 1,9* | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
| 10 | Нитриты по (NO2) | мг/л | 3,0* | 0,042 | 0,045 | 0,042 |
| Неорганические вещества |
| Солевой состав |
| 11 | Бикарбонаты | мг/л |  | 268,5 | 273,8 | 259,4 |
| 12 | Кальций | мг/л |  | 62,1 | 63,3 | 62,5 |
| 13 | Магний | мг/л | 50* | 26.8 | 27,5 | 26,8 |
| 14 | Нитраты | мг/л | 45.0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |
| 15 | Сульфаты | мг/л | 500 | 109 | 112 | 110 |
| 16 | Хлориды | мг/л | 350 | 6.15 | 6,17 | 6,15 |
| 17 | Железо | мг/л | 0,3(1) | 0,075 | 0,080 | 0,075 |
| 18 | Медь | мг/л | 1,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 |
| 20 | Свинец | мг/л | 0,01 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| 21 | Цинк | мг/л | 1.0 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Неметаллические элементы |
| 22 | Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | 0,001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| Органические вещества |
| 23 | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | мг/л | 2,0 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
| 24 | 2,4 – Д | мг/л | 30 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| 25 | ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | 2,0 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |

Таблица 6. Количество аварий на сетях

| № п/п | Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети | 30 | 25 | 122 |
| 2 | Канализационные сети | - | 13 | 3 |

Таблица 7. Уровень потерь в водопроводных сетях.

| № п/п | Наименование показателей | 2007 год тыс м3/год | 2008 год тыс м3/год | 2009 год тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потери воды, всего, в т. ч. | 48,2 | 42,4 | 41,5 |

Таблица 8. Протяженность сетей, нуждающихся в замене за 2007-2009 гг.

| № п/п | Наименование показателей | 2007 год км | 2008 год км | 2009 год км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети, в т. ч. | 29,475 | 28,675 | 25,141 |
|  | - водоводы | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | - уличная сеть | 27,975 | 27,175 | 23,641 |
| 2 | Канализационные сети | 9,435 | 6,845 | 6,6 |
|  | - коллекторы | 8,8 | 6,3 | 6,3 |
|  | - уличная сеть | 0,635 | 0,545 | 0,3 |

Источником водоснабжения города является Цимлянское водохранилище и подземный водозабор.

Вода из водохранилища насосной станцией I подъема по водоводу Ø500мм протяженностью 35км  подается  на водопроводные очистные сооружения -фильтровальную станцию( НФС), далее после очистки вода подается в водопроводную сеть города.

Водозаборные сооружения - насосная станция I подъема расположена на Цимлянском водохранилище, в районе х. Веселый. Насосная станция оборудована тремя насосами (1 рабочий, 2 резервных) марки Д420-50., Q=400м3/час. Водовод Ø500мм находится в неудовлетворительном состоянии - износ на 80%, особенно участок водовода под железной дорогой.

Водопроводные очистные сооружения - фильтровальная станция (НФС ) производительностью 6,5 тыс.м3/сут. Режим работы очистных сооружений - круглосуточный. В связи  с  застройкой новых микрорайонов «Дубовая роща» и «Восточный» существующая система водоснабжения г. Котельниково не позволяет обеспечить водой данную застройку. Поэтому необходимо  реконструировать очистные сооружения с доведением их производительности до 15 тыс. куб.м./сут. В настоящее время состав сооружений НФС следующий:

-смеситель перегородчатого типа в металлическом исполнении,

-контактный осветлитель-10шт;

-2 резервуара чистой воды V=550m3 (старые);

-резервуар чистой воды V=1000m3 (новый);

-хлораторная;

-реагентное хозяйство.

Очистка воды на сооружениях осуществляется по одноступенчатой схеме. Поступающая на сооружения вода подается в смеситель перегородчатого типа, где она смешивается с вводимыми перед смесителем реагентами (растворами гипохлорита натрия и сернокислого алюминия).

Смешанная с реагентами вода после смесителя по распределительным технологическим трубопроводам поступает в контактные осветлители, где она осветляется, освобождаясь от взвешенных частиц, и далее поступает в резервуары чистой воды, подвергаясь вторичному обеззараживанию раствором гипохлорита натрия.

Из резервуаров чистой воды вода насосами ll-го подъема подается по разводящей водопроводной сети потребителям и на собственные нужды. В насосной станции II-го подъема установлены 3 насоса: два марки Д320-50 и один марки Д200-36 (в данный момент на ремонте).

Подземный водозабор включает в себя 9 скважин, из них 3 скважины находятся в нерабочем состоянии, 6 скважин в эксплуатации. Производительность 10м3/час каждая. Учет воды, подаваемой в водопроводную сеть города скважинами не осуществляется и ориентировочно составляет 860-1000м3/сут. Очистка воды не производится.

В местах расположения скважин отсутствуют зоны санитарной охраны.

Городские водопроводные сети частично кольцевые и тупиковые.

Зонирование водопроводной сети не предусмотрено.

Водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных и асбестоцементных труб Ø100-З00мм. Техническое состояние водопроводной сети и запорно-регулирующей арматуры неудовлетворительное:

•	40% водопроводных сетей подлежат замене,

Наружное пожаротушение производится из пожарных гидрантов на сети и из пожарных резервуаров, расположенных на территориях некоторых предприятий.

Поливочный водопровод в городе и системы оборотного водоснабжения на промпредприятиях отсутствуют.

Водоотведение:
             Принципиальная схема  канализования г. Котельниково следующая: сточные воды собираются посредством самотечной канализации, а затем при помощи 3 канализационных насосных станций перекачиваются на Главную канализационную насосную станцию, и далее на поля фильтрации. Очистные сооружения канализации   отсутствуют  :находятся  на стадии проектирования).

Схема водоотведения  состоит из:

- Канализационной сети                                                      -34,7 км

- Канализационных колодцев                                            -196 шт.

- Канализационных насосных станций (КНС)                 -3 шт.

- Главной канализационной станции (ГКНС)                  -1 шт.

- Полей фильтрации                                                               4 карты

Существующие канализационные сети выполнены  из чугунных, керамических, асбоцементных труб, год укладки 1960 -2008 годы.   Анализ состояния  канализационных сетей показывает, что сети находятся  в ветхом состоянии, износ составляет,  - 70%

Имеет место высокий  уровень  засора  в  самотечных  линейных  сетях, требующий специальное оборудование для прочистки.

ого  назначения  в г. Котельниково, в жилом микрорайоне «Восточный».                                                                                                              Канализационная насосная станция №1 расположена  на территории больничного комплекса, год строительства – 1973 г. Станция принимает стоки от «Больничного комплекса» и по напорному коллектору Д=89 мм перекачивает их на КНС №2 . Насосная станция  прямоугольного типа размером 4,5 х 6,0. Надземная часть здания имеет высоту 3,5 м, подземная часть заглублена на 4, 5 м.   Работа КНС с 2009 г. переведена на автоматический режим.  Работы по текущему ремонту  выполняет слесарь. Также проводятся ремонтные работы по предупреждению поломок в электрической части и выходу из строя систем автоматики. Работу осуществляют два насосных агрегата СМ-100-65, производительностью  50 м3/час .

Канализационная насосная станция №2 расположена по ул. Ротмистрова. Год строительства – 1986 г. Работа КНС заключается в перекачивании стоков центральной части города, КНС №1 и посёлка «ЕвроХим-ВолгаКалий». Работу насосной станции осуществляют  4 машиниста посменно и слесарь по ремонту насосного оборудования. На насосной  станции находится три насосных агрегата СМ-100-65,  производительностью  100 м3/час каждый. Подведено двойное питание 6,4 кВ от разных линий для обеспечения бесперебойного питания насосной станции. Станция осуществляет перекачивание стоков в ГКНС  по коллектору  из двух труб ф315 мм.( одна из труб ПХВ ). В связи с увеличением стоков в КНС  (Построенный ФОК, жилой фонд «ЕвроХим-ВолгаКалий») появилась необходимость замены насосного оборудования на более мощное и строительство второй нитки коллектора ф 315 мм до канализационных очистных сооружений (ведется проектирование КОС).

Канализационная насосная станция №3 (воинская), расположена по ул.Войкова. Год строительства – 1966 г. принимает  хозяйственно -бытовые  стоки от жилых домов офицерского состава, Комсомольского посёлка, воинской части и перекачивает в КНС №4.  Работа КНС№3  осуществляется с 2009 г. в автоматическом режиме. Обслуживание ведёт слесарь насосной станции. На насосной станции находятся три насосных агрегата (2 раб. 1 рез.) , но в связи с долгим сроком работы есть необходимость замены одного из них на аналогичный , производительностью 400 м3/час. На насосную станцию подведено две линии электропитания с автоматической системой включения резерва. Стоки поступают от насосной станции на ГКНС.

Главная канализационная насосная станция (ГКНС),  расположена по ул. Северная. Год строительства – 1966 г. ГКНС принимает  бытовые стоки от КНС №1, КНС №2,  КНС №3 на поля подземной фильтрации. Работу осуществляют 4 машиниста посменно и один слесарь.  Установлена система автоматического включения резервного питания. В 2010 г. планируется перевод станции на автоматический 	режим 	работы.

4.2. Характеристики основных проблем систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение:
- дефицит мощности водозаборных сооружений: скважины х. Нагольный;
- неудовлетворительное качество питьевой воды;

- высокий износ сетей и оборудования;
- высокий уровень потерь в сетях.
Водоотведение:

- высокий износ сетей и оборудования водоотведения;
- отсутствие канализационных очистных сооружений.

4.3.  Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

Таблица № 9

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1. | Дефецит мощности водозаборных сооружений – скважины х. Нагольный | Бурение новых скважин – 2 шт. |
| 2. | Дефецит производственной мощности ВОС, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН | Реконструкция фильтровальной станции до производительности до 15 тыс. куб. м./сут. |
| 3. | Высокий уровень потерь в сетях, высокий износ, дефицит мощностей водопроводных сетей | Замена ветхих центральных сетей водопровода |
| 4. | Высокие затраты на транспортировку воды | Замена насосов на энергосберегающие |
| В сфере водоотведения |
| 5. | Высокий уровень износа сетей водоотведения и оборудования | Замена ветхих центральных сетей водоотведения |
| 6. | Отсутствие КОС | Проектирование и строительство КОС |
| 7. | Дефицит мощности на КНС Ротмистрова | Реконструкция КНС Ротмистрова |

4.4. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

В целом затраты на проведение мероприятий по водоснабжению и водоотведению составляют 902830,0 тыс. руб., в том числе:

2011 - 338000,0 тыс. руб;
2012 – 55500,0 тыс. руб.;

2013 – 85080,0 тыс. руб.;

2014 – 84850,0 тыс. руб.;

2015 - 84850,0 тыс. руб.;

2016 – 84850,0 тыс. руб.;
2017 – 84850,0 тыс.руб.;

2018 – 84850,0 тыс. руб.;

Основными источниками финансирования являются бюджет Котельниковского городского поселения и средства предприятия. Так же предусматривается участие областного бюджетов и средства инвесторов.

4.5. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения позволит достичь следующих результатов:
	1. Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.
	2. Технологические результаты – снижение потерь воды, снижение  аварий на сетях и оборудовании.
	3. Финансовый результат – снижение затрат на транспортировку

Раздел 5. Комплексное развитие системы теплоснабжения
5.1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Тепловое хозяйство Котельниковского городского поселения является муниципальной собственностью, обслуживающей организацией МУП «Тепловые сети». Центральное теплоснабжение Котельниковского городского поселения представлено 6 котельными. Существующая жилая застройка и общественные здания г. Котельниково обеспечиваются теплом от муниципальных и ведомственных котельных. Самые крупные муниципальные котельные:

- котельная кв. 33 (центральная котельная);

- котельная кв. 138;

- котельная кв. 103;

- котельная «Волна»;

- котельная ЦРБ.

Транспортировка тепловой энергии потребителям осуществляется через тепловые сети. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении по г. Котельниково составляет 17 км. Разводящие сети устроены из стальных труб диаметром до 200 мм. протяженностью 12 км. и диаметром до 300 мм. – 5 км.
Техническое состояние отдельных котельных удовлетворительное, коэффициент полезного действия источников 60-70%. На отдельных котельных имеется резерв по теплу. Температура теплоносителя от котельных - 95-70°С.

Вид топлива - природный газ, резервное топливо отсутствует. Подача тепла к потребителям осуществляется по водяным тепловым сетям, проложенным, в основном, подземно в непроходных каналах, на отдельных участках прокладка трубопроводов - надземная.
          Присоединение систем отопления зданий к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме, централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

5.2. Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Таблица № 10

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Высокий уровень потерь в сетях. Высокий износ сетей, в том числе внутридомовых систем теплоснабжения | Замена разводящих тепловых сетей из стальных трубопроводов на трубопроводы с предварительной изоляцией из полимерных материалов, в том числе замена трубной разводки системы отопления в многоквартирных домах на предварительно изолированные трубы с пенополиуретановым покрытием |
| 2. | Высокие затраты на топливо (газ) | Внедрение автоматики управления котлом |
| 3. | Высокие затраты на транспортировку теплоносителя | Внедрение насосных агрегатов с электронным управлением, не требующих технического обслуживания. |
| 4. | Высокие затраты на содержание обслуживающего персонала | Перевод работы котельных в автоматический режим с выдачей сигнала на диспетчерский пункт |
| 5. | Морально устаревшее оборудование на котельных | Реконструкция котельной 33 квартала с установкой энергоэффективных котлов. |

5.3. Характеристика технологического процесса и техническое состояние системы теплоснабжения

Таблица № 11

| № п/п | Наименование котельной | Местонахождение котельной | Год ввода в эксплуатацию котлов | Принадлежность котельной по виду собственности | Тип котлов | Вид котлов | Количество котлов, ед. | Мощность | Основной вид топлива | Наличие резервного топлива | Средний КПД котлов | Износ котельного оборудования | План 2011 Годовая выработка , Гкал | План 2011 Годовая потребность топлива, Куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Каждого котла ккал/час. | Общая Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Котельная 33 квартала | г. Котельниково, ул. Ленина, 9 Д | 1985 | муниципальная собственность | ДКВР 6,5/13 | водогрейные | 3 | 4,2 | 12,6 | газ | - | 81 | 70 | 36892,8 | 3087,5 |
| 2. | Котельная 103 кв. | г. Котельниково, Ул. Гришина, 143 | 1 котел установлен – 2002, 2004, 2008г. | муниципальная собственность | КВа-0,63 | водогрейные | 3 | 0,54 | 1,62 | газ | - | 89 | 20 | 4743,4 | 282,2 |
| 3. | Котельная 138 кв. | г. Котельниково, ул. Ломоносова | по 1 котлу установлено- 2008,2009, 2010г. | муниципальная собственность | КСВ- 0,63 | водогрейные | 3 | 0,54 | 1,62 | газ | - | 89 | 20 | 4743,4 | 480,5 |
| 4. | Котельная «Волна» | г. Котельниково, ул. Гришина, 24 «д» | 2010 | муниципальная собственность | КСВ-0,25 | водогрейные | 2 | 0,21 | 0,42 | газ | - | 89 | 10 | 1844,6 | 141,0 |
| 5. | Котельная ЦРБ | г. Котельниково, ул. Гагарина, 48 | 1 котел установлен 2008г., 1 -1985 (зарезирвирован) | муниципальная собственность | НР-18 | водогрейные | 2 | 0,6 | 1,2 | газ | - | 78 | 50 | 2635,2 | 376,2 |
| 6. | Котельная пос. Мелиораторов | г. Котельниково, ул. Комсомольская, 99 | 2008 | муниципальная собственность | КВа-0,63 | водогрейные | 2 | 0,54 | 1,08 | газ | - | 89 | 20 | 4743,4 | 239,9 |

Из вышеуказанной таблицы видно, что на котельной 33 квартала используются котлы для выработки тепловой энергии потребителям с 1985 года. Данные котлы уже выработали свой нормативный срок. Данная котельная требует реконструкции с установкой  энергоэффективных  котлов.

Схема нагрузок котельных г. Котельниково

Анализируя схему нагрузок котельных видно, что дефицита мощностей не наблюдается.

5.4. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

В целом затраты на проведение мероприятий по теплоснабжению составляют 75664,5 тыс. руб., в том числе:

2011 – 11833,54 тыс. руб;
2012 – 1680,0 тыс. руб.;

2013 – 1475,0 тыс. руб.;

2014 – 53636,0 тыс. руб.;

2015 – 1175,0 тыс. руб.;

2016 – 3885,0 тыс. руб.;
2017 – 1550,0 тыс.руб.;
2019 – 430,0 тыс. руб.

Основными источниками финансирования являются бюджет Котельниковского городского поселения и средства предприятия. Так же предусматривается участие областного бюджетов и средства инвесторов.

5.5. Ожидаемые результаты выполнения

Мероприятия программы развития систем  систем коммунальной инфраструктуры по разделу теплоснабжение направлены в первую очередь на экономию потребления энергоресурсов и повышение надежности предоставления услуги.
            1. Социальные результаты: обеспечение: обеспечение надежности и бесперебойности подачи тепла потребителям, повышение комфортности проживания.

2. Технологические результаты: снижение потерь тепловой энергии, увеличение длительности непрерывной работы, доведение параметров (характеристик) до номинальных.

Раздел 6. Комплексное развитие системы газоснабжения

6.1. Анализ существующей организации газоснабжения, выявление проблем функционирования

Газоснабжение Котельниковского городского поселения представляет собой разветвленную сеть газопроводов. Существующая система газоснабжения г. Котельниково эксплуатируется с 1999 года и состоит из:
- газопроводов;
- ГРП – 2 шт;
- ГРПШ – 19 шт;

- ЭХЗ – 4 шт.
Общая протяженность сетей эксплуатируемых газопроводов по Котельниковскому городскому поселению составляет 121,38 км.
Распределение газа происходит по з-ех ступенчатой схеме:
1-я ступень – газопроводы высокого давления 1 категории;
2-я ступень – газопроводы высокого давления 2 категории;
3-я ступень – газопроводы низкого давления.

6.2. Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Таблица 12

| Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | выход | вход | выход |
| ГГРП | Восточная окраина | 1999 | 159 | 325 | 1,2 | 0,6 |
| ГРПШ №1 | Ул. Ремизова | 2000 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №2 | Ул. Ремизова | 2001 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 3 | Ул. Ротмистрова | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 4 | Ул. Набережная | 2001 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 5 | Ул. Калинина | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 6 | Ул. Калинина | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 7 | Ул. Гришина | 2002 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №8 | Ул. Комсомольская | 2004 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №9 | Ул. Калинина | 2004 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 10 | Ул. Воровского | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 11 | Ул. Урицкого | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 12 | Ул. Гришина | 2005 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 13 | Ул. Освобождения | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 19 | Восточная окраина | 2009 | 108 | 108 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №27 | Ул. Сведзинского | 2009 | 89 | 89 | 1,2 | 0,6 |
| ГРПШ № 28 | Ул. Октябрьская | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 29 | Мкр. Дубовая роща | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 30 | Ул. Ломоносова | 2010 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 31 | Ул. Ломоносова | 2010 | 57 | 57 | 0,6 | 0,3 |
| ЭХЗ №1 | Восточная окраина | 1999 |  |  |  |  |
| ЭХЗ №1 | Ул. Лыкова | 2004 |  |  |  |  |
| ЭХЗ №1 | пер. Калинина | 2004 |  |  |  |  |
| ЭХЗ №1 | Ул. Северная | 2009 |  |  |  |  |
| Протектор ПМ-10 – 10 шт. |  |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Комплексное развитие  систем электроснабжения

7.1. Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования

Электроснабжение города Котельниково осуществляется от электрических сетей Волгоградской энергосистемы через две понизительные: подстанции «Котельниково» 220/110/35/10 кв; подстанции «Заводская» 35/10 кВ. Городские электрические сети являются собственностью ОАО «Волгоградоблэлектро». Данные сети обслуживает Котельниковский участок филиала Пригородные межрайонные электрические сети  ОАО «Волгоградоблэлектро».Протяженность линий электропередач составляет: 
- воздушных линий 10 кВ – 32,2 км;
- кабельных линий 10 кВ – 6,13 км.
- воздушных линий 0,4 кВ – 129,65 км;

- кабельных линий  0,4 кВ – 3,9 км. 
   Для обеспечения электроснабжением потребителей г. Котельниково  имеется 72 трансформаторных подстанций 10/04 кВ и 1 распределительный пункт.  
   Сведения о дислокации трансформаторных подстанций и распределительных устройств указаны

в таблице № 13.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование объекта (подстанции, КРН, РП) | Дисп. номер | Адрес места установки | Год ввода в экспл-цию | Срок службы | Коэфф. Загрузки тр-ра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Котельниково |  |  |  |  |
| 1 | Распределительная подстанция без встроенной трансформаторной подстанцией | РП-1 | Ул.Гришина, напротив ДОСов | 1964 | 46 |  |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция | ТП-1 | Перекресток ул.Войкова и Освобождения | 1954 | 56 | 0,38 |  |
| 3 | Трансформаторная подстанция | ТП-2 | Ул. 3-я Гвардейская | 1972 | 38 | 0,7 |  |
| 4 | Трансформаторная подстанция | ТП-3 | Территория ДОСов | 1975 | 15 | 0,47 |  |
| 5 | Трансформаторная подстанция | ТП-4 | Перекресток ул.Хользунова, Кирова | 1976 | 16 | 0,5 |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция | ТП-5 | Перекресток ул. Рабочая, Красная | 1965 | 18 | 0,4 |  |
| 7 | Трансформаторная подстанция | ТП-6 | Ул.Гришина | 1957 | 53 | 0,61 |  |
| 8 | Трансформаторная подстанция | ТП-7 | Ул.Лыкова около ж/д | 1962 | 48 | 0,55 |  |
| 9 | Трансформаторная подстанция | ТП-8 | Около рынка, ул.Октябрьская | 1972 | 7 | 0,09 |  |
| 10 | Трансформаторная подстанция | ТП-9 | Ул.Орлова, Горького, Около Школы №1 | 1961 | 49 | 0,15 |  |
| 11 | Трансформаторная подстанция | ТП-10 | Ул.Юбилейная | 1969 | 41 | 0,37 |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция | ТП-11 | Ул.Сербина | 1974 | 36 | 0,33 |  |
|  | Трансформаторная подстанция | ТП-12 | Ул. Волгодонская |  |  |  |  |
| 13 | Трансформаторная подстанция | ТП-13 | Ул.Полегалова около СпецМаш. | 1972 | 33 | 0,5 |  |
| 14 | Трансформаторная подстанция | ТП-14 | Пер.Восточный | 1972 | 55 | 0,43 |  |
| 15 | Трансформаторная подстанция | ТП-15 | Пер.Первомайский | 1972 | 38 | 0,37 |  |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция | ТП-16 | Ул.Родина школа №2 | 1969 | 28 | 0,26 |  |  |
| 17 | Трансформаторная подстанция | ТП-17 | Перекресток Ротмистрова, Ремизова | 1964 | 56 | 0,57 |  |  |
| 18 | Трансформаторная подстанция | ТП-18 | Ул.Орлова, Куйбышева | 1997 | 23 | 0,9 |  |  |
| 19 | Трансформаторная подстанция | ТП-20 | Ул.Полякова | 1976 | 34 | 0,2 |  |  |
| 20 | Трансформаторная подстанция | ТП-21 | Ул.Советская | 1969 | 16 | 0,59 |  |  |
| 21 | Трансформаторная подстанция | ТП-22 | ул.Ленина муз. школа | 1976 | 34 | 0,55 |  |  |
| 22 | Трансформаторная подстанция | ТП-23 | Ул.Ротмистрова. Дом/быта | 1976 | 34 | 0,4 |  |  |
| 23 | Трансформаторная подстанция | ТП-24 | Ул. Баранова | 1962 | 48 | 0,94 |  |  |
| 24 | Трансформаторная подстанция | ТП-25 | Асфальтный завод | 1966 | 44 | 0,42 |  |  |
| 25 | Трансформаторная подстанция | ТП-26 | Ул.Баранова около Ж/Д | 1995 | 18 | 0,2 |  |  |
| 26 | Трансформаторная подстанция | ТП-27 | Ул.Ремизова Энергосбыт | 1969 | 13 | 0,46 |  |  |
| 27 | Трансформаторная подстанция | ТП-28 | Ул.Ремизова около ЦРБ | 1964 | 46 | 0,56 |  |  |
| 28 | Трансформаторная подстанция | ТП-29 | Ул.Северная Нефтебаза | 1965 | 45 | 0,55 |  |  |
| 29 | Трансформаторная подстанция | ТП-30 | Ул.Урицкого | 1975 | 35 | 0,78 |  |  |
| 30 | Трансформаторная подстанция | ТП-31 | Ул.Полегалова около Инкубатора | 1978 | 32 | 0,13 |  |  |
| 31 | Трансформаторная подстанция | ТП-32 | Ул.Пушкина | 1966 | 44 | 0,8 |  |  |
| 32 | Трансформаторная подстанция | ТП-34 | КНС | 1969 | 41 | 0,54 |  |  |
| 33 | Трансформаторная подстанция | ТП-35 | Мясомолторг | 1967 | 43 | 0,41 |  |  |
| 34 | Трансформаторная подстанция | ТП-36 | Ул.Калинина | 1968 | 42 | 0,95 |  |  |
| 35 | Трансформаторная подстанция | ТП-37 | Ул.Ленина | 1978 | 32 | 0,27 |  |  |
| 36 | Трансформаторная подстанция | ТП-38 | Ул.Северная | 1979 | 31 | 0,81 |  |  |
| 37 | Трансформаторная подстанция | ТП-39 | Ул. Северная ГКНС | 1979 | 31 | 0,32 |  |  |
| 38 | Трансформаторная подстанция | ТП-40 | Ул.Хользунова | 1972 | 15 | 0,39 |  |  |
| 39 | Трансформаторная подстанция | ТП-41 | Контора МЭС | 1969 | 29 | 0,31 |  |  |
| 40 | Трансформаторная подстанция | ТП-42 | Пост ГАИ | 1979 | 15 | 0,43 |  |  |
| 41 | Трансформаторная подстанция | ТП-43 | ЦРБ | 1988 | 22 | 0,84 |  |  |
| 42 | Трансформаторная подстанция | ТП-44 | Администрация | 1972 | 15 | 0,67 |  |  |
| 43 | Трансформаторная подстанция | ТП-45 | Мельница ИП. Веревкин | 1988 | 22 | 0,58 |  |  |
| 44 | Трансформаторная подстанция | ТП-46 | Ул.Волгоградская маг.Маг. Около трассы | 1985 | 25 | 0,64 |  |  |
| 45 | Трансформаторная подстанция | ТП-47 | Ул.Садовая около Ж/Д | 1985 | 25 | 0,9 |
| 46 | Трансформаторная подстанция | ТП-50 | Ул.Гагарина | 1986 | 24 | 0,56 |  |
| 47 | Трансформаторная подстанция | ТП-51 | Воинская часть | 1979 | 21 | 0,59 |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция | ТП-52 | Ул.Садовая около парка. | 1972 | 23 | 0,71 |  |
| 49 | Трансформаторная подстанция | ТП-53 | Ул.Северная АТП | 1974 | 36 | 0,73 |  |
| 50 | Трансформаторная подстанция | ТП-54 | Ул.Мирная | 1984 | 26 | 0,57 |  |
| 51 | Трансформаторная подстанция | ТП-55 | Пос.Дубовая роща | 2009 | 13 | 0,95 |  |
| 52 | Трансформаторная подстанция | ТП-56 | Ул.К-Маркса | 1972 | 17 | 0,17 |  |
| 54 | Трансформаторная подстанция | ТП-58 | Ул.Северная Асфальтный завод | 1969 | 10 | 0,03 |  |
| 55 | Трансформаторная подстанция | ТП-59 | Ул.Лесная | 1991 | 10 | 0,28 |  |
| 56 | Трансформаторная подстанция | ТП-61 | Ул.Северная Гор/газ | 1990 | 10 | 0,36 |  |
| 57 | Трансформаторная подстанция | ТП-62 | Ул.Орлова | 1993 | 9 | 0,28 |  |
| 58 | Трансформаторная подстанция | ТП-63 | Ул.Волгоградская АЗС на трассе | 2000 | 7 | 0,47 |  |
| 59 | Трансформаторная подстанция | ТП-64 | Около ГИБДД | 1983 | 27 | 0,06 |  |
| 60 | Трансформаторная подстанция. | ТП-65 | Ул. Гришина. 5-этаж |  |  |  |  |

| 61 | Трансформаторная подстанция. | ТП-66 | ул.Павлика-Морозова | 1997 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 62 | Трансформаторная подстанция. | ТП-68 | Поселок. Восточный ЕвроХим общежития | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 63 | Трансформаторная подстанция. | ТП-69 | АЗС ул.Северная | 2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64 | Трансформаторная подстанция. | ТП-71 | Освещение трассы | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 65 | Трансформаторная подстанция. | ТП-72 | Освещение трассы | 2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 66 | Трансформаторная подстанция. | ТП-103 | Фильтровальная станция | 1999 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 67 | Трансформаторная подстанция. | ТП-105 | Котельная 138 квартал | 2001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническое состояние сетей  оценивается как неудовлетворительное. Имеются деревянные опоры  с высокой степенью загнивания, из-за малого сечения проводов и большой протяженности  сетей, падение напряжения в конце линий имеет значение, близкое к недопустимому. Имеющиеся кабельные линии эксплуатировались без капитального ремонта в течении длительного времени, как следствие наблюдается старение изоляции в связи с химической активностью грунта. Имеется большое количество соединительных муфт. Из-за чего линии малого сечения неспособны удовлетворять в полном объеме растущую загрузку сетей. Отсутствует автоматическое регулирование напряжения  на подстанциях, что приводит  к нарушениям норм качества  электроэнергии, жалобам потребителей  и материальному ущербу из-за недоотпуска электроэнергии. В настоящее время электросеть работает на пределе возможностей.

7.2. Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования

Основные показатели:

Отпущено электроэнергии в сеть   33,9 млн. кВт/час.;
технические потери                           3,2 млн. кВт/час.

В том числе собственные нужды    3,2 млн. кВт/час;
Реализация электроэнергии            30,7 млн. кВт/час;
в том числе хоз. нужды                    1,1 млн. кВт/час;

Потери коммерческие                      0,1 млн. кВт/час

Потери электроэнергии разделены на 4  составляющих:
- технические                                        9, 4 %;

- собственные нужды подстанций     9, 4 %
- инструментальные погрешности измерения входят  в технические потери.

Динамика роста нагрузок

Таблица № 14

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, МВт | 19,58 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,34 | 0,81 | 0,77 | 0,68 | 0,89 | 0,34 | 0,68 | 0,68 | 25,8 |

Баланс мощности  (на 01.12.2009г.)

Таблица № 15

| № п/п | Источник питания | Установленная трансформаторная мощность | Мах. Договорная мощность | Разрешенная мощность | Мах.зафиксированная мощность | Превышение мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 1. | ПС 110/35/10 кв | 23,431 | 11,3 | 19,916 | 13,814 |  |

Разработанные на основании тщательного анализа динамики изменения электропотребления и электрических нагрузок на территории г. Котельниково, балансы на период до 2020г. показывают, что город является дефицитным по мощности.

7.3. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики города. Котельниково является:

-изношенность электрических сетей, оборудования;
- недостаточные объемы инвестиций  в электроэнергетику  за прошедшие годы;

- отсутствие понимания концепции опережающего развития системы электроэнергетики.
             Приоритетными направлениями  развития электроснабжения городских сетей является:
- надежное электроснабжение населения  и коммунального хозяйства города.

- техническая реконструкция действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного электрооборудования.

- реконструкция рапределительных электросетей на территории города и местах расположения важнейших объектов жизнеобеспечения с учетом перспективы развития мнфраструктуры.
          Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребность жилья и городского хозяйства в электроэнергии и бездефецитность городского энергобаланса по мощности.

7.4.  Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятий

В целом затраты на проведение мероприятий по теплоснабжению составляют 144300,0 тыс. руб., в том числе:

2011 г. – 14430,0 тыс. руб;
2012 г.  – 14430,0 тыс. руб.;

2013 г. – 14430,0 тыс. руб.;

2014 г. – 14430,0 тыс. руб.;

2015 г. – 14430,0 тыс. руб.;

2016 г. – 14430,0 тыс. руб.;
2017 г. – 14430,0 тыс.руб.;

2018 г. – 14430,0 тыс. руб.;
2019 г. – 14430,0 тыс. руб;
2020 г. – 14430,0 тыс. руб.

Источником финансирования мероприятий по электроснабжению являются средства от технологического присоединения к сетям. Также предусматривается средства из бюджетов разных уровней и средства инвесторов.

Раздел 8. Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО.

8.1. Общие положения

В настоящее время в городе Котельниково санитарная планово-регулярная очистка отсутствует. Существующая  площадка для временного хранения ТБО  является временным санкционированным объектом и располагается в районе кирпичного завода. Площадка для временного хранения ТБО  находится в неудовлетворительном состоянии. Площадь ее равна 4,5 га. 
    Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории города Котельниково. 
    Очистка территории городского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения  и охрану окружающей среды.

Анализ основных показателей

Таблица № 16

| Год | Заключены договора на вывоз ТБО | Вывезено отходов, тыс. м. куб. |
| --- | --- | --- |
|  | Население | организации |  |
| 2007 | 1401 | 106 | 14,0 |
| 2008 |  |  | 20,2 |
| 2009 |  |  | 20,2 |

8.2. Динамика роста тарифов на услуги по вывозу и размещению ТБО

Таблица № 17

| Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Организации | 71,6 руб. за куб.м. | 91,8 руб. за куб.м. | 91,8 руб. за куб.м. |
| Благоустроенное жилье | 10,59 руб. за 1 чел. | 13,80 руб. за 1 чел. | 13,80 руб. за 1 чел. |
| Неблагоустроенное жилье | 14,71 руб. за 1 чел. | 19,10 руб. за 1 чел. | 19,10 руб. за 1 чел. |

8.3. Сооружения системы утилизации (захоронения) ТБО. Характеристика технологического процесса и технического состояния оборудования.

Площадка для временного хранения ТБО представляет собой обвалованный участок. Отходы на площадке складируются на грунт  с соблюдением условий, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы прилегающих участков, поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распостранению болезнетворных микроорганизмов. На  площадке производится уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площадям сооружения и обеспечивающие экономное использование отведенного земельного участка.

8.4. Потребители

Потребителями данной услуги являются:
- население, проживающее в многоквартирных домах;
- население, проживающее в домах частного сектора, заключающие договора с организацией, оказывающей  услуги по вывозу ТБО;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели;
- муниципальные учреждения.

8.5. Проблемы эксплуатации объекта в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Проблемы эксплуатации  площадки сводятся к следующим  показателям:
- существующая в настоящее время площадка для хранения ТБО не соответствует санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
- не проводится мониторинг состояния окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

8.6. Перечень мероприятий

В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории г. Котельниково от твердых бытовых отходов необходимо включить в проект «Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры» следующие мероприятия:

1. Строительство полигона ТБО в соответствии с санитарными правилами  СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

8.7. Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятия

Затраты на строительство полигона ТБО на территории г. Котельниково определены  в сумме 82817,0 млн. руб. Основными источниками финансирования являются бюджеты района и областного бюджетов и составляют:
- 5039,0  млн. руб. – средства из районного бюджета;
- 77788, 0 млн. руб. – средства областного бюджетов.

Раздел 9. Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Котельниково

Основные мероприятия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения на 2010 – 2020 года

Таблица № 18

| № пп | Наименование мероприятия объекта | Единица измерения | Объемные показатели | Всего тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел №4. Мероприятия в отрасли водоснабжения и водоотведения |
| 4.1 | Реконструкция разводящих сетей фильтровальной станции | км. | 1,85 | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п, обл. бюджет, инвестиции |
| 4..2 | Реконструкция КНС (Ротмистрова) до 7 т.м3/сут.с заменой насосного оборудования (с учётом дополнительных стоков «ЕвроХим») | ед | 1 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п, областной бюджет, инвестиции |
| 4..3 | Замена водовода Ø 530 | км | 1,5 | 15000,0 | 15000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п, бюджет области |
| 4. 4 | Замена ветхих сетей водопровода | км | 28 | 28000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | - | - | бюджет г/п |
| 4..5 | Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) | ед | 1 | 300000,0 | 300000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п, областной бюджет, инвестиции |
| 4.6 | Установка приборов учёта воды на многоквартирных домах | ед | 1 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п |
| 4.7 | Замена водовода на трубы ПХВ | км |  | 488100,0 | - | - | 81350,0 | 81350,0 | 81350, | 81350, | 81350,0 | 81350,0 | - | - | бюджет г/п, областной бюджет, инвестиции |
| 4.8 | Реконструкция фильтровальной станции, производительностью до 15 т. | ед | 1 | 40000,0 | - | 40000,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п, бюджет област., инвестиции |
| 4..9 | Замена напорного канализационного коллектора второй нитки | км | 3,6 | 10500,0 | - | 10500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п, областной бюджет, инвестиции |
| 4.10 | Замена насосов на насосной станции | ед | 2 | 1500,0 | - | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п |
| 4.11 | Замена насоса на КНС №1 | ед | 1 | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п |
| 4.12 | Замена насоса на КНС №2 | ед | 1 | 140,0 | - | - | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | бюджет г/п |
| Итого по разделу № 4 | 902830,0 | 338000,0 | 55500,0 | 85080,0 | 84850,0 | 84850,0 | 84850,0 | 84850,0 | 84850,0 | - | - |  |
| Раздел №5. Мероприятия в отрасли теплоснабжения |
| 5.1.Котельная 33кв. |
| 5.1.1 | Замена 2-ого котла ДКВР 6,5/13 на котел Луголотос КВГМ-3,0 с системой автоматики «СПЕКОН-3» | шт | 1 | 5349,144 | 5349,144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет г/п, бюджет областной |
| 5.1.2 | Ремонт легко сбрасываемых конструкций | м2 | 195 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Средства предприятия |
| 5.1.3 | Замена сетевых насосов фирмы ВИЛО РУС | шт | 2 | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет г/п |
| 5.1.4. | Реконструкция котельной с установкой энергоэффективных котлагрегатов | шт | 1 | 50000,0 | - | - | - | 50000,0 | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет, бюджет г/п, инвестиции |
| 5.2.Котельная 138 |
| 5.2.1. | Перевод работы котельной в автоматический режим, с выводом сигнала отказа на центральный пункт (котельная 33 кв.) | шт | 1 | 350,0 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет г/п |
| 5.2..2. | Замена сетевых насосов фирмы ВИЛО РУС |  | 2 | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Средства предприятия |
| 5.3. Котельная ЦРБ |
| 5.3.1. | Перевод работы котельной в автоматический режим, с выводом сигнала отказа на центральный пункт (котельная 33 кв.) | шт | 1 | 275,0 | - | - | 275,0 | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет г/п |
| 5.3.2. | Ремонт легко сбрасываемых конструкций | м2 | 40 | 96,0 | - | - | - | 96,0 | - | - | - | - | - | - | Средства предприятия |
| 5.4.Котельная «ВОЛНА» |
| 5.4.1. | Перевод работы котельной в автоматический режим, с выводом сигнала отказа на центральный пункт (котельная 33 кв.) | шт | 1 | 275,0 | - | - | - | - | 275,0 | - | - | - | - | - | Бюджет г/п |
| 5.4.2. | Замена сетевых насосов фирмы ВИЛО РУС | шт | 2 | 165,0 | - | - | - | - | - | 165,0 | - | - | - | - | Средства предприятия |
| 5.5.Котельная 103 кв. |
| 5.5.1. | Перевод работы котельной в автоматический режим, с выводом сигнала отказа на центральный пункт (котельная 33 кв.) | шт | 1 | 350,0 | - | - | - | - | - | - | 350,0 | - | - | - | Бюджет г/п |
| 5.5.2. | Замена сетевых насосов на насосы фирмы ВИЛО РУС | шт | 2 | 360,0 | - | - | - | - | - | 180,0 | - | - | 180,0 | - | Средства предприятия |
| 5.6.Котельная д/сада № 8 |
| 5. 6.1. | Замена котлов «Волго-Д 100М», выработавших нормативный срок | шт | 2 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет района, областной бюджет |
| 5.6..2. | Вывод сигнала отказа на центральный пункт (котельная 33 кв.) | шт | 1 | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,0 | - | Бюджет поселения |
| Тепловые сети |
| 5.7.1. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу из «Изопрофлекса» d 100 до МОУ СОШ № 2 | м | 600 | 3540,0 | 3540,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет г/п, областной бюджет |
| 5.7.2. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу с покрытием из оцинкованной стали от котельной до главного корпуса ЦРБ | м | 340 | 1444,40 | 1444,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет г/п, областной бюджет |
| 5.7.3. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу из «Изопрофлекса» d 100 по ул. Чеснокова до ж/д по ул. Родина | м | 254 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет поселения, областной бюджет |
| 5.7.4. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу из «Изопрофлекса» d 100 от ж/д по ул. Ленина,29 до ж/д по ул. Советская,6;8 | м | 200 | 1200,0 | - | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет поселения, областной бюджет |
| 5.7.5. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу из «Изопрофлекса» d 100 от ж/д по ул. Ленина,29 до ж/д по ул. Беловицкого,10 | м | 600 | 3540,0 | - | - | - | 3540,0 | - | - | - | - | - | - | Бюджет поселения, областной бюджет |
| 5.7.6. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу из «Изопрофлекса» d 50 от автономной котельной до д/сада №8 | м | 100 | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | - | - | - | - | - | Бюджет района |
| 5.7.7. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу с пенополиуретановым покрытием d 100 от ж/д по ул. Ломоносова,9 до ж/д по ул. Пролетарская,14 | м | 600 | 3540,0 | - | - | - | - | - | 3540,0 | - | - | - | - | Бюджет г/п, областной бюджет |
| 5.7.8. | Замена трубопроводов тепловых сетей на предварительно изолированную трубу с пенополиуретановым покрытием d 100 от котельной «Волна» до ж/д по ул. Гришина,24 «б» | м | 200 | 1200,0 | - | - | - | - | - | - | 1200,0 | - | - | - | Бюджет г/п, областной бюджет |
| Итого по разделу № 5 | 75664,5 | 11833,54 | 1680,0 | 1475,0 | 53636,0 | 1175,0 | 3885,0 | 1550,0 | - | 430,0 | - |  |
| Раздел №7. Мероприятия в отрасли электроснабжения |
| 7.1. | Замена вводов провода ИАС-16, АПВ – 16 на СИП 2*16 | Км. | 240 | 14400,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.2. | Замена провода воздушных линий 0,4 кВт. | Км. | 480 | 76800,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | 7680,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.3. | Установка приборов учета электрической энергии на жилых домах | Шт. | 9000 | 10800,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.4. | Замена опор линии электропередач воздушных линий 0,4 кВт | Шт. | 500 | 3000,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.5. | Замена опор линии электропередач воздушных линий 10 кВт | Шт. | 200 | 2400,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.6. | Замена разъединителей на воздушных линиях 10 кВт | Шт. | 50 | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.7. | Замена трансформаторных подстанций ТР 160-630 | Шт. | 30 | 30000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.8. | Замена разрядников на высоковольтных линиях 10 кВт | Шт. | 100 | 300,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| 7.9. | Замена автоматических выключателей на трансформаторных подстанциях | шт | 200 | 4000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
|  | Замена секционных рубильников на трансформаторных подстанциях | шт | 300 | 1500,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
|  | Замена контактора на трансформаторных подстанциях | Шт. | 100 | 600,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | За счет технологического присоединения, инвестиции |
| Итого по разделу №7 |  |  | 144300,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 | 14430,0 |  |
|  | Раздел №8. Мероприятия по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов |
| 8.1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов | объект | 1 | 82817,0 | - | 5039,0 | 77778,0 | - | - | - | - | - | - | - | Районный бюджет, областной бюджет |
| Итого по разделу №8 | 82817,0 | - | 5039,0 | 77778,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по программе: | 1205611,5 | 364263,54 | 76649,0 | 178763,0 | 152916,0 | 100455,0 | 103165,0 | 100830,0 | 99280,0 | 14860,0 | 14430,0 |  |

Раздел 10. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей города коммунальными услугами.
           Модернизация  системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность  работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие,  сократит процент неэффективно работающих источников тепловой энергии Котельниковского городского поселения. 
          Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
обеспечит соблюдение интересов соответствующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;
- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и в целом на объектах теплового хозяйства
         Реализация программных мероприятий по развитию  и  модернизации  системы  водоснабжения и водоотведения Котельниковского городского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения.
       Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы водоснабжения позволит:
- улучшить качественные показатели питьевой воды;
- обеспечить бесперебойное водоснабжение г. Котельниково;
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные  расходы;
- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения г. Котельниково.
       Реализация мероприятий по модернизации и развитию  системы водоотведения позволит:
- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;
- повысить рентабельность деятельности предприятия, эксплуатирующих системы водоотведения Котельниковского городского поселения.
- модернизировать системы водоотведения.
      Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения.
 Выполнение мероприятий, основывающихся на техническом переоснащении электрических сетей, расположенных на территории г. Котельниково. создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные  воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся  потери при производстве и транспортировке, включая потери на электрических сетях.