***УТВЕРЖДАЮ: Администрация***

***Котельниковского городского поселения***

***Котельниковского района***

***Волгоградской области***

Глава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.



***СхемА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ***

***КОТЕЛЬНИКОВСКОГО городского поселения КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА***

***ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ***

***на период ДО 2036 гОДА***

***ТОМ I УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ***

***разработано:***

***ИП Миленина В. А.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

м.п.

**2019г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВВЕДЕНИЕ*** | ***5*** |
| ***РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ*** | ***7*** |
| 1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов | ***7*** |
| 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | ***10*** |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе | ***11*** |
| ***РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*** | ***12*** |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | ***12*** |
| 2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | ***13*** |
| 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе | ***14*** |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений | ***33*** |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | ***33*** |
| ***РАЗДЕЛ 3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ*** | ***37*** |
| 3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | ***37*** |
| ***РАЗДЕЛ 4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ*** | ***40*** |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | ***40*** |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | ***40*** |
| ***РАЗДЕЛ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*** | ***41*** |
| 5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения | ***41*** |
| 5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | ***41*** |
| 5.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | ***41*** |
| 5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | ***41*** |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | ***42*** |
| 5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | ***42*** |
| 5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | ***42*** |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | ***43*** |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | ***43*** |
| 5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | ***43*** |
| ***РАЗДЕЛ 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ*** | ***44*** |
| 6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | ***44*** |
| 6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | ***44*** |
| 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | ***44*** |
| 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | ***45*** |
| 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | ***45*** |
| ***РАЗДЕЛ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ*** | ***46+*** |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | ***46*** |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | ***46*** |
| ***РАЗДЕЛ 8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ*** | ***47*** |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе | ***47*** |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | ***49*** |
| ***РАЗДЕЛ 9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ*** | ***50*** |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | ***50*** |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | ***50*** |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе | ***50*** |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе | ***50*** |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | ***51*** |
| ***РАЗДЕЛ 10 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)*** | ***52*** |
| 10.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | ***52*** |
| 10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) | ***52*** |
| 10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией | ***52*** |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | ***53*** |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | ***53*** |
| ***РАЗДЕЛ 11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ*** | ***54*** |
| ***РАЗДЕЛ 12 РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ*** | ***55*** |
| ***РАЗДЕЛ 13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ*** | ***56*** |
| 13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | ***56*** |
| 13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | ***56*** |
| 13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | ***57*** |
| 13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | ***57*** |
| 13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | ***57*** |
| 13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | ***58*** |
| 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | ***58*** |
| ***РАЗДЕЛ 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ*** | ***59*** |
| ***РАЗДЕЛ 15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ*** | ***60*** |

***ВВЕДЕНИЕ***

Цель настоящей работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского района с учётом перспективной застройки до 2036 г. по критериям: качества, надёжности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского района должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития теплоснабжения.

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

4. Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 года №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

5. СП 41-101-2003 «Проектирование тепловых пунктов»;

6. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

7. СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76\*;

8. ПТЭ электрических станций и сетей (РД 153-34.0-20.501-2003);

9. РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы»;

10. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

11. МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве»;

12. МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве»;

13. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

14. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 18 мая, 21.12.2009 г.).

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные организациями, участвующими в теплоснабжении Котельниковского городского поселения Котельниковского района. Для разработки схемы теплоснабжения предоставлены исходные данные Администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского района Волгоградской области.

*РАЗДЕЛ 1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ*

*1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов*

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Для разработки прогноза спроса на тепловую мощность в городском поселении была использована информация об объемах планируемого строительства на основании следующих исходных данных:

- земельные участки для строительства многоквартирных жилых домов в Котельниковского городском поселении;

- расчетные тепловые нагрузки перспективных площадок застройки.

Прогноз выполнен по жилым и планировочным районам с привязкой к существующему источнику тепловой энергии.

Количественное развитие промышленных предприятий и увеличение тепловой нагрузки действующих предприятий Котельниковского городского поселения в рассматриваемой перспективе не планируется.

Адресный прогноз сноса и прироста площадей строительных жилых фондов представлен в таблице 1. Таблица содержит информацию по сносу и приросту площади строительных фондов за каждый год первого периода и по последующим пятилетним периодам.

***Таблица 1 – Сносимые и отапливаемые площади строительного жилого фонда Котельниковского городского поселения, тыс. м2, за рассматриваемый период***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование планировочных районов, наименование источников ТС, наименование объектов*** | ***2018*** | | ***2019*** | | ***2020*** | | ***2021*** | | ***2022*** | | ***2023*** | | ***2024*** | | ***2025 – 2036*** | | ***Всего сносимые и перспективные отапливаемые площади за 2018-2036*** | |
| ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** | ***сносимые площади*** | ***вновь вводимые площади*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33квар. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138кв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Мелиораторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д/с№8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Серафимовича  д. 10Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калинина д.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калинина д.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калинина д.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО сносимые площади и перспективные площади*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО сносимые площади и перспективные площади*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***ИТОГО сносимые площади и перспективные площади*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

Согласно данным Администрации строительство жилых и общественно-деловых зданий на перспективу до 2036 г. не планируется. В связи с этим при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения Котельниковского городского поселения принимаем, что строительство, расширение объектов перспективного строительства общественно-деловых зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется.

***1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе***

***Таблица 2-Тепловая нагрузка сносимых и перспективных потребителей жилого фонда на период 2018 г. – 2036, Гкал/ч***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование планировочных районов, наименование источников ТС, наименование объектов*** | ***Присоединенная нагрузка, Гкал/ч*** | ***2018*** | | | | ***2019 г.*** | | | | ***2020-2025*** | | | | | ***2026-2033*** | | | | ***Сносимая и перспективная тепловая нагрузка за 2018-2036*** | | | | | ***Тепловая нагрузка жилого фонда на конец 2036 г.*** |
| ***Снос*** | ***Тепловая нагрузка вновь вводимых площадей*** | | | ***Снос*** | ***Тепловая нагрузка вновь вводимых площадей*** | | | ***Снос*** | ***Тепловая нагрузка вновь вводимых площадей*** | | | | ***Снос*** | ***Тепловая нагрузка вновь вводимых площадей*** | | | ***Снос*** | ***Тепловая нагрузка вновь вводимых площадей*** | | | |
| ***Отопление*** | ***ГВС*** | ***Сумма*** | ***Отопление*** | ***ГВС*** | ***Сумма*** | ***Отопление*** | ***Вентиляция*** | ***ГВС*** | ***Сумма*** | ***Отопление*** | ***ГВС*** | ***Сумма*** | ***Отопление, вентиляция*** | ***ГВС*** | | ***Сумма*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** | ***15*** | ***16*** | ***17*** | ***18*** | ***19*** | ***20*** | ***21*** | ***22*** | | ***23*** | ***24*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33квар. | 8,3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8,3187 |
| 138кв. | 1,6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,6634 |
| ДОС | 2,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,784 |
| ЦРБ | 0,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,542 |
| 103кв | 0,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,686 |
| Волна | 0,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,571 |
| п. Мелиораторов | 0,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,782 |
| д/с№8 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,11 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,105 |
| Калинина д.201 | 0,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,041 |
| Калинина д.205 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,030 |
| Калинина д.207 | 0,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,070 |
| ***ИТОГО*** | **15,7031** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **15,7031** |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО « ДЮСШ» | 0,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,079 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | 0,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,404 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,393 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | 0,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,947 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,171 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,0993 |
| ***ИТОГО*** | **2,0933** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **2,0933** |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 2,418873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,418873 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 0,756938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,756938 |
| ***ИТОГО*** | ***3,175811*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | ***3,175811*** |

*1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе*

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

*РАЗДЕЛ 2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*

*2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии*

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой а также домами большой этажности. Схема теплоснабжения закрытая . Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке.

***Таблица №3***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование котельной адрес*** | ***Установленная мощность (Гкал/час)*** | ***Присоединенная мощность (Гкал/час)*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | |
| 1 | 33квар. | 12,6 | 8,3187 |
| 2 | 138кв. | 1,62 | 1,6634 |
| 3 | ДОС | 1,72 | 2,784 |
| 4 | ЦРБ | 1,08 | 0,542 |
| 5 | 103кв | 1,62 | 0,686 |
| 6 | Волна | 0,5 | 0,571 |
| 7 | п.Мелиораторов | 1,08 | 0,782 |
| 8 | д/с№8 | 0,17 | 0,11 |
| 9 | Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,105 |
| 10 | Калинина д.201 | 0,12 | 0,041 |
| 11 | Калинина д.205 | 0,12 | 0,030 |
| 12 | Калинина д.207 | 0,12 | 0,070 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | |
| 13 | Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | 1,4 | 0,079 |
| 14 | Котельная МКОУ СШ № 1 | 0,264 | 0,404 |
| 15 | Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,44 | 0,393 |
| 16 | Котельная МКОУ СШ № 5 | 0,44 | 0,947 |
| 17 | Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0,082 | 0,171 |
| 18 | Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,172 | 0,0993 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | |
| 19 | Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 2,418873 |
| 20 | Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 0,756938 |

*2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии*

В соответствии с постановлением от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 10 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, выполнение данного пункта, не является обязательным.

Индивидуальные застройки Котельниковского городского поселения газифицированы. Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано отопительными установками, работающими на газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид.

***Таблица №4***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Вид топлива*** | ***Средний КПД теплогенерирующих установок*** | ***Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.*** |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

*2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе*

*2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии*

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим.

Значения перспективной установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии соответствуют существующим.

В обслуживающий организациях отсутствуют технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Значения резервной тепловой мощности источников тепловой энергии равны существующим.

Значения тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемой по договорам теплоснабжения и договорам на поддержание резервной тепловой мощности, соответствует существующим значениям тепловой нагрузки потребителей.

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным  подключения нагрузок по состоянию на 2018 год.

***Таблица №5. Перспективные балансы тепловой мощности (Гкал/час) и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***аименование источника теплоснабжения*** | ***Установленная тепловая мощность, Гкал/ч*** | ***Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч*** | ***Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч*** | ***Нагрузка потребителей, Гкал/ч*** | ***Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч*** | ***Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч*** | ***Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч*** |
| ***2018 год*** | | | | | | | |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п.Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |
| ***2019 год*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п.Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |
| ***2020 год*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п.Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |
| ***2021 год*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п.Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |
| ***2022 год*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п.Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |
| ***2023-2025 годы*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п. Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |
| ***2026-2036 годы*** | | | | | | | |
| 33квар. | 12,6 | 12,6 | 0,088 | 8,3187 | 0,374 | 8,6927 | 3,8193 |
| 138кв. | 1,62 | 1,62 | 0,016 | 1,6634 | 0,067 | 1,7304 | -0,1264 |
| ДОС | 1,72 | 1,72 | 0,027 | 2,784 | 0,116 | 2,9 | -1,207 |
| ЦРБ | 1,08 | 1,08 | 0,010 | 0,542 | 0,042 | 0,584 | 0,486 |
| 103кв | 1,62 | 1,62 | 0,008 | 0,686 | 0,033 | 0,719 | 0,893 |
| Волна | 0,5 | 0,5 | 0,007 | 0,571 | 0,028 | 0,599 | -0,106 |
| п.Мелиораторов | 1,08 | 1,08 | 0,009 | 0,782 | 0,0369 | 0,8189 | 0,2521 |
| д/с№8 | 0,17 | 0,17 | 0,002 | 0,11 | 0,008 | 0,118 | 0,05 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,17 | 0,17 | 0,001 | 0,105 | 0,004 | 0,109 | 0,06 |
| Калинина д.201 | 0,12 | 0,12 | 0,0004 | 0,041 | 0,001 | 0,042 | 0,0776 |
| Калинина д.205 | 0,12 | 0,12 | 0,0002 | 0,030 | 0,001 | 0,031 | 0,0888 |
| Калинина д.207 | 0,12 | 0,12 | 0,0006 | 0,070 | 0,003 | 0,073 | 0,0464 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная детского садика №6 | 1,4 | 1,4 | 0,57 | 0,079 | 0,0896 | 0,1686 | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СОШ №3 | 0,264 | 0,264 | 0,004 | 0,404 | 0,0025 | 0,4065 | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СОШ № 5 | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,393 | 0,0257 | 0,4187 | 0,0103 |
| Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ» | 0,44 | 0,44 | 0,011 | 0,947 | 0,0257 | 0,9727 | -0,5437 |
| Котельная МКОУ СОШ №1 | 0,082 | 0,082 | 0,0023 | 0,171 | 0,00252 | 0,17226 | -0,09256 |
| Котельная детского садика №5 | 0,172 | 0,172 | 0,0174 | 0,0993 | 0,00126 | 0,10056 | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| Котельная БМК «VitoTherm5000» | 4,386 | 4,030 | - | 2,418873 | - | 2,418873 | 1,611127 |
| Котельная ТКУ 1240Б | 1,066 | 1,0 | - | 0,756938 | - | 0,756938 | 0,243062 |

*2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии*

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

***Таблица 6 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источник теплоснабжения*** | ***Параметр*** | ***Существ. 2018*** | ***Перспективные*** | | | | | | | | | |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027-2036*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | | | | |
| 33квар. | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| 138кв. | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ДОС | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| ЦРБ | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 103кв | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Волна | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| п. Мелиораторов | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| д/с№8 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Серафимовича д. 10Б | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| п. Мелиораторов  8.д/с№8 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 10.Калинина д.201 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Калинина д.205 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Калинина д.207 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО « ДЮСШ» | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | | | | |
| БМК  «VitoTherm 5000» | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| ТКУ 1240Б | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| Располагаемая мощность, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

*2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии*

***Таблица 7 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Котельниковского городского поселения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Котельная*** | ***Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час*** | | | | | | | | | |
| ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027-2036*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | |
| 33квар. | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 138кв. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ДОС | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| ЦРБ | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 103кв | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Волна | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| п. Мелиораторов | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| д/с№8 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Калинина д.201 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Калинина д.205 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Калинина д.207 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 | 0,0174 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | |
| БМК «VitoTherm 5000» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТКУ 1240Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто*

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

***Таблица 8 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Котельная*** | ***Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час*** | | | | | | | | | |
| ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027-2036*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | |
| 33квар. | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 |
| 138кв. | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 | 1,604 |
| ДОС | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 |
| ЦРБ | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 103кв | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 | 1,612 |
| Волна | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| п. Мелиораторов | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| д/с№8 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Калинина д.201 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 |
| Калинина д.205 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 | 0,1198 |
| Калинина д.207 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 | 0,1196 |
| ***КУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 | 0,0797 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 | 0,1546 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | |
| БМК  «VitoTherm 5000» | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| ТКУ 1240Б | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

*2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь*

***Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Котельниковского городского поселения приведены в таблице 9***

***Таблица 9 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источник теплоснабжения*** | ***Параметр*** | ***Существ. 2018*** | ***Перспективные*** | | | | | | | | |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027-2036*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | | |
| 33квар. | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 138кв. | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДОС | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦРБ | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103кв | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Волна | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Мелиораторов | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 | 0,0369 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д/с№8 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Серафимовича д. 10Б | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калинина д.201 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калинина д.205 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Калинина д.207 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 | 0,0896 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 | 0,00252 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 | 0,00126 |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | | |
| БМК «VitoTherm 5000» | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТКУ 1240Б | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей*

***Таблица 10 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источник теплоснабжения*** | ***Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час*** | | | | | | | | | |
| ***Существ. 2018*** | ***Перспективная*** | | | | | | | | |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027-2036*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | |
| 33 кв. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138 кв. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ДОС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЦРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103кв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Волна | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. Мелиораторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д/с№8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Калинина д.201 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Калинина д.205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Калинина д.207 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | |
| БМК  «VitoTherm 5000» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ТКУ 1240Б | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности*

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

***Таблица 11 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источник теплоснабжения*** | ***Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час*** | | | | | | | | | | | |
| ***Существующая*** | ***Перспективная*** | | | | | | | | | | |
| ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | | ***2027-2036*** | |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | | | |
| 33 кв. | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | 3,8193 | | 3,8193 | |
| 138 кв. | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | -0,1264 | | -0,1264 | |
| ДОС | -1,207 | -1,207 | -1,207 | -1,207 | -1,207 | -1,207 | -1,207 | -1,207 | -1,207 | | -1,207 | |
| ЦРБ | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | | 0,486 | |
| 103кв | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | | 0,893 | |
| Волна | -0,106 | -0,106 | -0,106 | -0,106 | -0,106 | -0,106 | -0,106 | -0,106 | -0,106 | | -0,106 | |
| п. Мелиораторов | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | 0,2521 | | 0,2521 | |
| д/с№8 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 | |
| Серафимовича д. 10Б | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | 0,06 | |
| Калинина д.201 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | | 0,0776 | |
| Калинина д.205 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | 0,0888 | | 0,0888 | |
| Калинина д.207 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | 0,0464 | | 0,0464 | |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО « ДЮСШ» | 0,6614 | 0,6614 | 0,6614 | 0,6614 | 0,6614 | 0,6614 | 0,6614 | 0,6614 | | 0,6614 | | 0,6614 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | -0,1465 | -0,1465 | -0,1465 | -0,1465 | -0,1465 | -0,1465 | -0,1465 | -0,1465 | | -0,1465 | | -0,1465 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | | 0,0103 | | 0,0103 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | -0,5437 | -0,5437 | -0,5437 | -0,5437 | -0,5437 | -0,5437 | -0,5437 | -0,5437 | | -0,5437 | | -0,5437 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | -0,09256 | -0,09256 | -0,09256 | -0,09256 | -0,09256 | -0,09256 | -0,09256 | -0,09256 | | -0,09256 | | -0,09256 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,05404 | 0,05404 | 0,05404 | 0,05404 | 0,05404 | 0,05404 | 0,05404 | 0,05404 | | 0,05404 | | 0,05404 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | | | |
| БМК «VitoTherm 5000» | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | 1,611127 | | 1,611127 | |
| ТКУ 1240Б | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | 0,243062 | | 0,243062 | |

*2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки*

***Таблица 12 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Источник теплоснабжения*** | ***Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час*** | | | | | | | | | |
| ***Существ. 2018*** | ***Перспективная*** | | | | | | | | |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027-2036*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | | | | |
| 33 кв. | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 | 8,3187 |
| 138 кв. | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 | 1,6634 |
| ДОС | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 | 2,784 |
| ЦРБ | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,542 |
| 103кв | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| Волна | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| п. Мелиораторов | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 0,782 |
| д/с№8 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Серафимовича д. 10Б | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
| Калинина д.201 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| Калинина д.205 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Калинина д.207 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО « ДЮСШ» | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 | 0,393 |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 | 0,947 |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 | 0,0993 |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | | | | |
| БМК «VitoTherm 5000» | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 | 2,418873 |
| ТКУ 1240Б | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 | 0,756938 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервной тепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, отсутствуют.

***2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения***

Зоны действия источников тепловой энергии г. Котельниково и п. Мелиораторов расположены в границах населенного пункта Котельниковского городского поселения.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия существующих котельных останется в пределах Котельниковского городского поселения.

***2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения***

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

- Расчетной тепловой нагрузкой ;

- Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - .


Произведение этих величин (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом . Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок (Гкал∙м/ч):



Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:



Где – отношение оборота тепла к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе всегда больше теоретического оборота тепла . Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей :



Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети , тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

- 1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

- 1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

- ≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.

***РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ***

***3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.***

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления воды и теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок котельной

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: -в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2;

- при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В СЦТ с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

***РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ***

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят перед его разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубились в современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

***4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения***

*Вариант №1*

Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.

*Вариант №2*

Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2019 по 2036 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

***4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения***

Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей за счет обслуживающей организацией.

***РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ***

***5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения***

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях сельского поселения не предполагается.

***5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.***

На территории Котельниковского городского поселения не планируется строительство новых промышленных предприятий, и как следствие, строительство новых источников тепловой энергии не требуется.

***5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения*** Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения Котельниковского городского поселения не предусматривается.

***5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных***

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

***5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно***

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не требуется.

***5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии***

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическое потребление) котельных компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будет крайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

***5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации***

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории Котельниковского городского поселения отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

***5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения***

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70°С (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

***5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей***

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2036г.

***5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива***

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

***РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ***

***6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)***

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.

***6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку***

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Котельниковского городского поселения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для всех котельных Котельниковского городского поселения не ожидаются. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2036 года.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

***6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения***

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в Котельниковском городском поселении отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

***6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных***

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловой энергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельных в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2036 г. Ликвидация существующих котельных, не предполагается.

***6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей***

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловой энергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращением подачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимую длину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны.

***РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ***

***7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения***

Открытые схемы теплоснабжения на территории Котельниковского городского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

***7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения***

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Котельниковского городского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

***РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ***

***8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе***

***Таблица 13. Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ и адрес котельной*** | ***марка котлов*** | ***тип котла (водогрейный, паровой)*** | ***КПД котла при работе на основном топливе, %*** | ***Удельный расход условного топлива***  ***(т.у.т/Гкал*** | ***Температура*** | | ***Год ввода котла в эксплуатацию/ последний кап. ремонт*** |
| ***С*** | |
| ***Воды на выходе*** | ***Питательной воды*** |
| ***МУП «Тепловые сети»*** | | | | | | | |
| 33квар. | ДКВР 6,5/13 | паровой | 90,7 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| ДКВР 6,5/13 | паровой | 90,7 | 95 | 70 | - |
| ДКВР 6,5/13 | паровой | 90,7 | 95 | 70 | - |
| 138кв. | КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| ДОС | КСВ-1,0 | водогрейный | 91 | 0,1631 | 95 | 70 | - |
| КСВ-1,0 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| ЦРБ | КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| 103кв | КВА—0,63 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КВА—0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| КВА—0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| Волна | КСВ-0,25 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КСВ-0,25 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| п. Мелиораторов | КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КСВ-0,63 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| д/с№8 | Волга Д 100 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| Волга Д 100 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| Серафимовича д. 10Б | Волга Д 100 | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| Волга Д 100 | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| Калинина д.201 | КВА-0,06Гн | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КВА-0,06Гн | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| Калинина д.205 | КВА-0,06Гн | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КВА-0,06Гн | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| Калинина д.207 | КВА-0,06Гн | водогрейный | 91 | 0,16174 | 95 | 70 | - |
| КВА-0,06Гн | водогрейный | 91 | 95 | 70 | - |
| ***МКУ «ХЭС»*** | | | | | | | |
| Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | Кот ел RIELLO RTQ - 800 | водогрейный | 91 | 156 | 95 | 70 | - |
| Котельная МКОУ СШ № 1 | Кот ел RIELLO RTQ - 154 | водогрейный | 91 | 173 | 95 | 70 | - |
| Котельная МКОУ СШ № 3 | Котел КВа – 0,25 | водогрейный | 91 | 181 | 95 | 70 | - |
| Котельная МКОУ СШ № 5 | Котел КВа – 0,25 | водогрейный | 91 | 181 | 95 | 70 | - |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 | Котел Fondital BALI RTN - 48 | водогрейный | 91 | 181 | 95 | 70 | - |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 | Котел Rossen - 100 A | водогрейный | 91 | 177 | 95 | 70 | - |
| ***ЕврохимВолгаСервис*** | | | | | | | |
| БМК «VitoTherm 5000» | Котел водогрейный Buderus SK 745 1850 | водогрейный | 91 | 158,73 | 95 | 70 | - |
| Котел водогрейный Buderus SK 745 1850 | водогрейный | 91 | 158,73 | 95 | 70 | - |
| Котел водогрейный Buderus SK 745 1400 | водогрейный | 91 | 158,73 | 95 | 70 | - |
| ТКУ 1240Б | Котел водогрейный Vitoplex-100 PV1 | водогрейный | 91 | 158,73 | 95 | 70 | - |
| Котел водогрейный Vitoplex-100 PV1 | водогрейный | 91 | 158,73 | 95 | 70 | - |

***8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии***

Основным видом топлива для всех действующих котельных Котельниковского городского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельных отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.

Местные виды топлива в Котельниковском городском поселении отсутствуют.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

***РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ***

***9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе***

На расчетный период инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с исчерпанием срока службы- не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.1.

***9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе***

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2036 г. не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.2.

***9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе***

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2036 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

***9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе***

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.3.

***9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям***

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

***РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ***

***10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)***

На основании и в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, единой теплоснабжающей организацией муниципального образования - Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального образования Волгоградской области не определено.

***10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)***

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения, на территории Котельниковского городского поселения в границах которых ЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

***10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией***

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

***Таблица 14 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО*** | ***Организация-претендент на***  ***статус единой теплоснабжающей организации*** |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с  наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | МУП «Тепловые сети»\МКУ «ХЭС»\ЕврохимВолгаСервис |
| 2 | размер собственного капитала | - |
| 3 | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | - |

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

***10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации***

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

***10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения***

В границах Котельниковского городского поселения теплоснабжающие организации: МУП «Тепловые сети», МКУ «ХЭС» и ЕврохимВолгаСервис.

***РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ***

На территории Котельниковского городского поселения не возможно распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и не предполагается на расчетный период до 2036 г.

***РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ***

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27июля 2010года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

***РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ***

***13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии***

В настоящее время газоснабжение потребителей в Котельниковском городском поселении осуществляется природным газом, природный газ используется в качестве топлива для котельной.

Газоснабжение потребителей в Котельниковском городском поселении предусматривается природным газом. Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения, в качестве топлива для котельной, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Точка подключения – к существующему межпоселковому газопроводу высокого давления.

Для снижения давления с высокого до среднего и со среднего до низкого на газопроводе установлены газорегуляторные пункты.

Мероприятия, указанные в настоящей схеме теплоснабжения, не пересекаются с региональной схемой газоснабжения и не нуждается изменений в части внесений изменений в региональную схему газоснабжения.

***13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии***

В Котельниковском городском поселении проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии отсутствуют.

***13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения***

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Котельниковского городского поселения до конца расчетного периода не требуется.

***13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения***

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Котельниковского городского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

***13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии***

До конца расчетного периода в Котельниковском городском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

***13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения***

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Котельниковского городского поселения не ожидается.

***13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения***

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Котельниковского городского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

***РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ***

***Таблица 16 - Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Индикатор*** | ***Ед. изм.*** | ***существующие 2018*** | ***перспективные 2036*** |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  - Котельные МУП «Тепловые сети»  - Котельные МКУ «ХЭС»  -Котельные ЕврохимВолгаСервис | т.у.т./Гкал | (0,16174\0,1631);  (156\173\181\177);  (158,73). | (0,16174\0,1631);  (156\173\181\177);  (158,73). |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности  - Котельные МУП «Тепловые сети»  - Котельные МКУ «ХЭС»  -Котельные ЕврохимВолгаСервис |  | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей  - Котельные МУП «Тепловые сети»  - Котельные МКУ «ХЭС»  -Котельные ЕврохимВолгаСервис | лет | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей  - Котельные МУП «Тепловые сети»  - Котельные МКУ «ХЭС»  -Котельные ЕврохимВолгаСервис | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии  - Котельные МУП «Тепловые сети»  - Котельные МКУ «ХЭС»  -Котельные ЕврохимВолгаСервис | % | 0 | 0 |

***РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ***

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей в тарифе не предполагается.