|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14, ОГРН: 315265100004823, ИНН: 234207360178, БИК: 040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель __________ /В. А. Миленина/ «06» июля 2022г. | УТВЕРЖДЕНА: Глава Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области ___________________ /А. Л. Федоров/ «06» июля 2022г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА 2. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММНОМУ ДОКУМЕНТУ

|  | Срок действия программы: 2022г. – 2040г. |
| --- | --- |

2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ | 10 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Характеристика муниципального образования | 10 |
| 1.2 | Прогноз численности и состава населения | 35 |
| 1.3 | Прогноз развития промышленности | 37 |
| 1.4 | Прогноз изменения доходов населения | 44 |
| 2 | РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | 46 |
| 2.1 | Тепловая энергия | 51 |
| 2.2 | Природный сетевой газ | 5 |
| 2.3 | Электроснабжение | 52 |
| 2.4 | Водоснабжение | 52 |
| 2.5 | Водоотведение | 54 |
| 2.6 | Твёрдые коммунальные отходы | 54 |
| 3 | РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 55 |
| 3.1 | Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения | 55 |
| 3.1.1 | Институциональная структура системы теплоснабжения | 55 |
| 3.1.2 | Характеристика системы теплоснабжения | 58 |
| 3.1.3 | Балансы тепловой мощности и тепловой энергии | 71 |
| 3.1.4 | Доля поставки тепловой энергии по приборам учета | 73 |
| 3.1.5 | Зоны действия источников тепловой энергии | 76 |
| 3.1.6 | Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения | 83 |
| 3.1.7 | Надёжность системы теплоснабжения | 83 |
| 3.1.8 | Воздействие на окружающую среду | 85 |
| 3.1.9 | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса | 86 |
| 3.1.10 | Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения | 87 |
| 3.2 | Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения | 87 |
| 3.2.1 | Институциональная структура системы водоснабжения | 87 |
| 3.2.2 | Характеристика системы водоснабжения | 92 |
| 3.2.3 | Балансы мощности (производительности) и воды | 96 |
| 3.2.4 | Доля поставки воды по приборам учета | 96 |
| 3.2.5 | Зоны действия источников водоснабжения | 97 |
| 3.2.6 | Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения | 97 |
| 3.2.7 | Надёжность системы водоснабжения | 100 |
| 3.2.8 | Качество воды | 101 |
| 3.2.9 | Воздействие на окружающую среду | 102 |
| 3.2.10 | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды | 103 |
| 3.2.11 | Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения | 103 |
| 3.3 | Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения | 103 |
| 3.3.1 | Институциональная структура системы водоотведения | 103 |
| 3.3.2 | Характеристика системы водоотведения | 107 |
| 3.3.3 | Балансы мощности (производительности) и стоков | 109 |
| 3.3.4 | Доля водоотведения по приборам учета | 109 |
| 3.3.5 | Зоны действия систем водоотведения | 110 |
| 3.3.6 | Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения | 111 |
| 3.3.7 | Надёжность системы водоотведения | 111 |
| 3.3.8 | Качество очистки стоков | 111 |
| 3.3.9 | Воздействие на окружающую среду | 112 |
| 3.3.10 | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды | 112 |
| 3.3.11 | Технические и технологические проблемы в системе водоотведения | 112 |
| 3.4 | Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения | 113 |
| 3.4.1 | Институциональная структура системы электроснабжения | 113 |
| 3.4.2 | Характеристика системы электроснабжения | 113 |
| 3.4.3 | Баланс электроэнергии | 116 |
| 3.4.4 | Доля электроснабжения по приборам учета | 117 |
| 3.4.5 | Зоны действия систем электроснабжения | 117 |
| 3.4.6 | Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения | 117 |
| 3.4.7 | Надёжность системы электроснабжения | 118 |
| 3.4.8 | Качество электроэнергии | 119 |
| 3.4.9 | Воздействие на окружающую среду | 120 |
| 3.4.10 | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости электроэнергии | 122 |
| 3.4.11 | Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения | 122 |
| 3.5 | Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения | 123 |
| 3.5.1 | Институциональная структура системы газоснабжения | 123 |
| 3.5.2 | Характеристика системы газоснабжения | 124 |
| 3.5.3 | Баланс мощности и потребления природного газа | 125 |
| 3.5.4 | Доля поставки природного газа по приборам учета | 125 |
| 3.5.5 | Зоны действия системы газоснабжения | 125 |
| 3.5.6 | Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения | 125 |
| 3.5.7 | Надёжность системы газоснабжения | 125 |
| 3.5.8 | Качество природного газа | 127 |
| 3.5.9 | Воздействие на окружающую среду | 128 |
| 3.5.10 | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости электроэнергии | 129 |
| 3.5.11 | Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения | 129 |
| 3.6 | Краткий анализ существующего состояния системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) | 129 |
| 3.6.1 | Институциональная структура | 129 |
| 3.6.2 | Характеристика системы | 130 |
| 3.6.3 | Зоны действия | 131 |
| 3.6.4 | Воздействие на окружающую среду | 131 |
| 3.6.5 | Балансы ТКО | 135 |
| 3.6.6 | Тарифы | 138 |
| 3.6.7 | Технические и технологические проблемы в системе | 139 |

| 4 | РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ | 140 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Анализ состояния энергоресурсосбережения в Муниципальном образовании | 140 |
| 4.2 | Анализ энергетической эффективности отдельных секторов | 141 |
| 4.3 | Анализ состояния учета потребления ресурсов, Используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов | 141 |
| 4.4 | Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения | 144 |
| 5 | РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 145 |
| 6 | РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 148 |
| 7 | РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 149 |
| 8 | РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 150 |
| 9 | РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 151 |
| 10 | РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 152 |
| 11 | РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО | 153 |
| 12 | РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ | 154 |
| 12.1 | Теплоснабжение | 154 |
| 12.2 | Водоснабжение | 156 |
| 12.3 | Водоотведение | 158 |
| 12.4 | Газоснабжение | 160 |
| 12.5 | Электроснабжение | 161 |
| 12.6 | Обращение с ТКО | 163 |
| 12.7 | Общие мероприятия по системе коммунальной инфраструктуры | 165 |
| 13 | РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 166 |
| 14 | РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ | 168 |
| 15 | РАЗДЕЛ 15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) | 172 |
| 15.1 | Значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу | 172 |
| 15.2 | Размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры | 179 |
|  | Система электроснабжения | 179 |
|  | Система водоотведения | 183 |
|  | Система холодного водоснабжения | 183 |
|  | Система газоснабжения | 184 |
| 15.3 | Ранжирование проектов в зависимости от достигаемого эффекта | 185 |
| 15.4 | Ранжирование проектов в зависимости от срока окупаемости | 185 |
| 15.5 | Прогноз динамики тарифов на коммунальные услуги | 187 |
| 16 | РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 188 |
| 17 | РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ | 191 |
|  | СПИСОК ИСТОЧНИКОВ | 192 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И

СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термины

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Реконструкция – процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Модернизация (техническое перевооружение) – обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, установленная по границам административно–территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления – территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети – сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности –равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Сокращения

АСКУЭ –  автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.

АГБМК –  автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ВЗС – водозаборные сооружения.

ВОС – водоочистные сооружения.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ГС – головные сооружения.

ГП – генеральный план.

ЗСО – зона санитарной охраны.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖС – индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ – коэффициент использования теплоты топлива.

КНС – канализационная насосная станция.

кг.у.т. – килограмм условного топлива.

КОС – канализационные очистные сооружения.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

МПВ – месторождение подземных вод.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно–техническая документация.

НС – насосная станция.

НСП – насосная станция повысительная.

НДС – нормативы допустимых сбросов.

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

ПВ – приточная вентиляция.

ПЗ – пояснительная записка.

ПНД – полиэтилен низкого давления.

ППУ – пенополиуретан.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно-расчётный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РК – районная котельная.

СКБ – соц. культ. быт.

ТЭР – топливно-энергетический(–ие) ресурс(–ы).

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ –  удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС – система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

ЦСВ – централизованная система водоснабжения.

ЦСВО – централизованная система водоотведения.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ТКО – твердые коммунальные отходы.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1 Характеристика муниципального образования

Административно–территориальное устройство

Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области расположено в юго-западной части Волгоградской области, а также, в юго-западной части Котельниковского муниципального района, и является наиболее южным районом региона. Район имеет общие границы на юге с Ростовской областью, на востоке – с Республикой Калмыкия, на северо-востоке с Октябрьским муниципальным районом, на северо-западе – с Чернышковским районом (граница проходит по территории Цимлянского водохранилища).

В целом сообщение с другими поселениями района осуществляется неравномерно. До наиболее удалённого населённого пункта не менее 40 км. Тем не менее, при должном развитии транспортной инфраструктуры, сообщения внутри района не будет испытывать затруднений.

Транспортное сообщение района с региональным центром – городом Волгоградом, а также другими регионами, осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного транспорта. Расстояние до регионального центра – 150 км.

По территории муниципального района проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск». Сообщение осуществляется в том числе за счёт использования маршрутов междугородних автобусов, а также индивидуального транспорта. Город располагает автовокзалом с необходимой инфраструктурой, автомобильным парком. Так же по территории муниципального района проходит железнодорожный путь общего пользования Приволжской железной дороги – «Волгоград – Тихорецк». Муниципальное образование располагает железнодорожным вокзалом, необходимой сопутствующей инфраструктурой.

В границах муниципального образования расположен аэродром. Тем не менее, объект не может быть использован, так как находится в ведомстве Министерства Обороны Российской Федерации. Иных видов транспорта на территории муниципальных района и образования нет.

В целом, необходимо отметить, что несмотря не периферийное в отношении регионального центра расположение муниципального образования, потенциал развития поселения не будет испытывать осложнений. Город имеет развитую инфраструктуру транспортного сообщения и иными территориальными единицами, что благоприятно скажется на дальнейшем развитии поселения.

Рисунок 1 – Географическое положение Котельниковского городского поселения в границах Котельниковского района Волгоградской области

Климат

На климат Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области оказывает значительное влияние следующие факторы: расположение внутри материка, чем обусловлена резкая континентальность климата; ровнинность и открытость территории, в результате чего сюда без помех проникают различные воздушные массы. В летнее время часто устанавливается очень жаркая погода, причиной которой становятся воздушные массы, прорывающиеся их тропических широт Ближнего Востока. Зимой нередко стоят сильные морозы, связанные с северными воздушными массами арктического происхождения и остывшим холодным воздухом с Восточной Сибири и Центрального Казахстана.

Согласно классификации Б.П. Алисова (1969), территория Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области относится к континентальной Восточноевропейской климатической области, которая характеризуется как умеренно сухая и очень тёплая, с суммарной солнечной радиацией 115-120 ккал на см2 в год; суммой активных температур (выше 10 °С) в 2800-3400; с разностью между годовой суммой осадков и испаряемостью в 400-600 мм.

В соответствии с радиационным режимом и особенностями циркуляции воздушных масс, устанавливаются характерные особенности отдельных сезонов года.

Первые заморозки, как правило, отмечаются в первой декаде октября, однако устойчивый снежный покров устанавливается только в конце декабря. Характерен очень длинный период предзимья, когда похолодания с удерживающимся снежным покровом сменяются потеплениями с полным сходом снега. Зима малоснежная, поэтому почва промерзает до глубины 50-70 сантиметров. В конце 60-х годов было зафиксировано промерзание почвы на глубину более полутора метров.

Продолжительность периода со снегом обычно достигает 75-80 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается, в среднем, к началу последней декады декабря. Высота снежного покрова колеблется от 6-18 сантиметров до 30-40 см. Минимальная температура, отмеченная на Котельниковской метеостанции, составляет минус 38 °С). Наибольшая повторяемость средней суточной температуры в январе находится в градации минус 4-12 °С.

В последние годы участились случаи климатических аномалий. Так, зимой 1999-2000 года средняя температура в течение зимних месяцев превышала норму на 5,2-7,5 °С; в 2004-2005 году среднемесячные зимние температуры превышали норму на 3,0-6,7 °С; зимой 2003-04 года – на 4,3-5,8 °С; зимой 2006-2007 года была зафиксирована аномально тёплая погода – средняя температура в декабре была выше средней на 6 °С, а в январе – на 11 °С. В то же время январь 2006 года был аномально холодным.

Наиболее сильные морозы обусловлены преобладанием влияния западного отрога Азиатского антициклона. Зимой преобладают восточные и северо- восточные ветры со средней скоростью 5-7 м/с. Нередко сильные ветры способствуют возникновению метелей, а порою и сильных пыльных бурь. Так, в январе-феврале 1969 года снос почвенных частиц был настолько велик, что перед лесопосадками возникли земляные валы из принесённого мелкозёма высотой более метра.

При поступлении влажных и тёплых циклонических масс с Атлантики температура повышается до оттепели и выпадают осадки в виде затяжных моросящих дождей. В течение зимнего периода число дней с оттепелью составляет 24- 26 дней. Зимой в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области преобладает пасмурная погода. Ясная погода отмечается, как правило, не чаще 30 дней за зиму. Неустойчивая погода приводит к частому проявлению гололёдно-изморозевых явлений (14-22 дня за сезон). Нередки туманы.

Продолжительность весеннего периода наименьшая из сезонов. В 2000-ые годы для весеннего периода были характерны аномально высокие температуры- в 2004 году среднемесячные температуры марта и апреля были выше климатической нормы на 6,3 и 1,2 градуса соответственно, в 2005 году температура в апреле и мае была выше средней на 1,6 и 2,4 °С. Март 2006 года был теплее нормы на 2,6 °С, а в марте 2007 года средняя месячная температура воздуха превысила норму на 5,8 °С.

В связи с потеплением климата изменилось время схода снежного покрова. Так, весной 2007 года сход снежного покрова в районе произошёл ещё в конце февраля, в то время как по климатическим нормам активное снеготаяние характерно для середины марта. Количество осадков в весенние месяцы в последние годы становится меньше, что приводит к возникновению почвенной засухи, чему способствуют и сильные ветры, характерные для весеннего периода. Исключение составляет 2006 год, когда в марте выпало более 150 % от нормы осадков. Нередко случаются поздние весенние заморозки, связанные с вторжениями арктического воздуха.

Наиболее продолжительным сезоном года является лето. Высокие показатели солнечной радиации определяют значительный прогрев континентального воздуха и его трансформацию по сути дела в тропический воздух, жаркий и сухой. Суммарная продолжительность солнечного сияния в летние месяцы составляет свыше 950 часов. Самые жаркие месяцы года-июль и август, средняя месячная температура этих месяцев составляет 24,4 и 23,6 °С соответственно. Абсолютный максимум температуры достигает 42 °С по Цельсию.

Резко увеличивается количество солнечных дней – в среднем за сезон бывает около 70 ясных дней, что благоприятно для развития зон отдыха вблизи водоёмов, но создаёт предпосылки для возникновения засух. Этому же способствуют и суховеи – жаркие сухие ветра обычно восточного или юго-восточного направления. Сильные засухи на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области отмечались в 1972г., 1975г., 1984г., 1995г., 1998г., 1999г. Относительная влажность воздуха при этом снижалась до 10-12 %. Количество осадков в летние месяцы в эти годы было меньше более в два раза, по сравнению с нормой. В летний период осадки часто носят ливневой характер, причём интенсивность ливней, зафиксированных в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области, превышала 4 мм/мин.

В 2004 году, в третьей декаде июня, за два дня с ливневыми осадками, связанными с движением циклона, выпало более двух декадных норм осадков.

В целом, климат Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области в весенне-летний период можно сравнить по многим показателям с климатом южного берега Крыма. Это касается как радиационного режима, так и средних температур летних месяцев, температуры почвы. Высокими показателями характеризуется и температура верхнего слоя поверхностных вод.

Осенний период характеризуется значительной неустойчивостью погодных условий. В последние годы на фоне общего потепления климата произошло смещение сроков сезонов и осенний сезон продолжается на 5-7 дней дольше нормы. Для первой половины сезона характерен дефицит осадков в результате преобладающего влияния антициклонов – Сибирского в сентябре и Азорского в ноябре. Выпадение осадков обычно связано с прохождением холодных фронтов, проникающих на территорию района чаще всего с северо-западного направления.

Таблица 1 – Общая информация по административно–территориальному устройству и обеспеченности централизованными системами коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование населённого пункта | Обеспеченность централизованными инженерными системами по состоянию на 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение | отопление | газоснабжение |
| 1 | г. п. Котельниковское | имеется | отсутствует | имеется | имеется | имеется |

Транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы в развитии транспорта создают угрозу замедления социального развития и формирования единого экономического пространства. Их скорейшее разрешение становится особенно важным в условиях перехода национальной экономики в фазу устойчивого роста.

В системе транспортного обслуживания Котельниковского городского Котельниковского муниципального района Волгоградской области поселения участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

Существующее транспортное обеспечение муниципального образования «Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района Волгоградской области» в основном представлено автомобильными дорогами общего пользования. Так же на территории располагается ряд транспортных объектов федерального уровня значения: автодорога общего пользования 18К-1 Волгоград-Сальск, железнодорожная ветка – Волгоград-Тихорецк.

Улично-дорожная сеть населенного пункта развита, но слабо благоустроена. Дорожное полотно имеет высокую степень износа, нет тротуаров, элементы озеленения не устроены. Освещение устроено только вдоль основных улиц и дорог, на периферии отсутствует. Средняя ширина улиц, проездов 10-15 метров. Улично-дорожная сеть имеет регулярную, но не замкнутую планировку. На расчетный срок реализации необходимо предусмотреть программу мероприятий по модернизации улично-дорожной сети до уровня необходимых требований.

Территорию муниципального образования обслуживает автовокзал, заправочные станции, станции технического обслуживания. Сведения об объектах обслуживания автотранспорта представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объекты обслуживания автомобильного транспорта

| № п/п | Объект | Адрес | Проектная мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автокасса | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Железнодорожная | 250 человек 10 автобусов | - |
| 2 | Автосервис «КОТЕЛЬНИКОВСКАГРОПРОМСНАБ» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 204 | 10 автомобилей | - |
| 3 | АГЗС | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково | 6 автомобилей | - |
| 4 | Лукойл №122 | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково | 6 автомобилей | - |
| 5 | Лукойл №24 | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Северная, д. 2 | 6 автомобилей | - |
| 6 | АГНКС «Газпром» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково | 6 автомобилей | - |

Сообщение с регионом осуществляется предприятиями общественного транспорта, среди которых доминирует частный вид собственности.

На территории так же расположено несколько мостовых сооружений. Все они, так или иначе, нуждаются в обслуживании, ремонте. Сведения об существующих мостовых сооружениях представлены в таблице сооружениях представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Мостовые сооружения на территории муниципального образования

| № п/п | Наименование сооружения | Расположение | Ограничение массы груза |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост через реку Аксай Курмоярский | Пересечение с водным объектом улицы Ротмистрова | 30 т |
| 2 | Железнодорожный мост через реку Аксай Курмоярский | Пересечение с водным объектом железнодорожный путей | Нет данных |
| 3 | Переезд через реку Аксай Курмоярский | Пересечение с водным объектом переулка Цимлянского | - |
| 4 | Мост по трассе 18К-1 Волгоград-Сальск | Пересечение с водным объектом трассы 18К-1 Волгоград-Сальск | 30 т |
| 5 | Путепровод через железную дорогу, на 188 км, трассы Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск | Путепровод через железную дорогу, на 188 км, трассы Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск | 30 т |

На территории муниципального образования расположен объект воздушного вида транспорта – аэродром. Объект находится во владении Министерства обороны Российской Федерации и не может быть задействован для гражданского пользования.

Водного вида транспорта на территории муниципального образования нет. Однако, в связи со строительством добывающего комплекса ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» на территории соседних поселений планируется строительство крупного комплекса речного порта. Так как основные магистрали транспортного сообщения муниципального района так или иначе проходят по территории поселения, актуальность использования водного транспорта повышается.

Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования проходит крупная железнодорожная магистраль – железнодорожная ветка Волгоград-Тихорецк. Ветка формирует крупный транспортный узел. В настоящее время железнодорожные пути в значительной степени покрывают территорию производственного комплекса. Обслуживание путей производится через железнодорожную станцию, сведения об объектах которой представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Объекты обслуживания железнодорожного транспорта

| № п/п | Объект | Адрес | Проектная мощность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожный вокзал | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Железнодорожная, д. 1 | 250 человек | - |

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт является наиболее актуальным на территории муниципального образования видом транспорта. Трасса 18К-1 Волгоград-Сальск обеспечивает сообщение муниципального образования с Котельниковским районом, Волгоградской областью, а также соседними регионами (Ростовская область). Трасса имеет двухполосное полотно, оснащено необходимыми развязками. Состояние покрытия удовлетворительное. Расстояние до регионального центра – города Волгограда, не менее 150 км.

Дальнейшее транспортное сообщение осуществляется за счет эксплуатации автодорог местного значения. Муниципальное образование имеет прямое сообщение с Генеральвским, Котельниковским, Майоровским, Нагавским, Наголенским, Нижнеяблочным, Попереченским, а также Семиченским поселениями. Состояние дорог условно удовлетворительное –  необходим ремонт отдельных участков дорог. Автодороги совмещены с улично дорожной сетью, соответствуют основным улицам города. Покрытие дорожного полотна в пределах города неудовлетворительное, требует ремонта.

Таблица 5 – Сеть существующих автомобильных дорог

Котельниковского городского поселения

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| Наименование дорог/улиц, тип покрытия | Протяженность дорог/значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | местного | регионального | федерального |
| Асфальтированная дорога - ул. Баранова, твердое покрытие | 1600 | – | – |
| Асфальтированная дорога - пер. Восточный, твердое покрытие | 442 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Войкова, твердое покрытие | 1551 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Сербина, твердое покрытие | 1500 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Орлова, твердое покрытие | 1700 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Северная, твердое покрытие | 1500 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Советская, твердое покрытие | 462 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Ротмистрова, твердое покрытие | 1600 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Октябрьская, твердое покрытие | 1730 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Родина, твердое покрытие | 2000 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Урицкого, твердое покрытие | 1251 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Пушкина, твердое покрытие | 1600 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Ленина, смешанное покрытие | 1350 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Калинина, смешанное покрытие | 2250 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Гришина, твердое покрытие | 1500 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Горького, твердое покрытие | 1000 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Донская, твердое покрытие | 1100 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Михайлова, смешанное покрытие | 400 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Куйбышева, твердое покрытие | 585 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Цимлянская, твердое покрытие | 507 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Солнечная, твердое покрытие | 221 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Гагарина, твердое покрытие | 667 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Ломоносова, твердое покрытие | 700 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Чкалова твердое покрытие | 1000 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Петрова, смешанное покрытие | 639 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Чапаева твердое покрытие | 1121 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Воровского, смешанное покрытие | 1167 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Комсомольская, твердое покрытие | 55 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Беловицкого, смешанное покрытие | 528 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Пролетарская, твердое покрытие | 367 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Полякова, смешанное покрытие | 600 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Мелиоративная, твердое покрытие | 350 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Ремизова, твердое покрытие | 1417 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Думенко, твердое покрытие | 591 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Лесная, твердое покрытие | 661 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Паршикова, твердое покрытие | 700 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Первомайская, твердое покрытие | 400 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Малиновская, твердое покрытие | 1300 | – | – |
| Проезжая часть с асфальтовым перекрытием - ул. Сербина, твердое покрытие | 1850 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Лыкова, ул. Серафимовича, твердое покрытие | 1100 | – | – |
| Асфальтированная дорога - п. Нефтеразведка, ул. Геологов, смешанное покрытие | 300 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Липова, твердое покрытие | 733 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Рабочая, твердое покрытие | 933 | – | – |
| Асфальтированная дорога - пер. Калинина, твердое покрытие | 930 | – | – |
| Асфальтированная дорога - ул. Кивгила, смешанное покрытие | 1118 | – | – |
| Мост ул. Ротмистрова - твердое покрытие | 50 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Луначарского | 590 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Хользунова | 742 | – | – |
| Дорога - ул. Новоселов, смешанное покрытие | 570 | – | – |
| Дорога - ул. Коммунистическая, смешанное покрытие | 740 | – | – |
| Дорога - ул. Лыкова, твердое покрытие | 430 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Аксай Степной, твердое покрытие | 207 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Красноармейская, грунтовое покрытие | 585 | – | – |
| Дорога - ул. Гоголя, смешанное покрытие | 440 | – | – |
| Дорога - ул. Селиванова, твердое покрытие | 150 | – | – |
| Дорога - ул. Пионерская, твердое покрытие | 340 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Ломакина, грунтовое покрытие | 830 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Аксайский, грунтовое покрытие | 196 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Лиманная, грунтовое покрытие | 960 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Цимлянский, грунтовое покрытие | 920 | – | – |
| Дорога - ул. Железнодорожная, смешанное покрытие | 1100 | – | – |
| Дорога - ул. Пугачева, смешанное покрытие | 615 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Освобождения, грунтовое покрытие | 940 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. 3-я Гвардейская, грунтовое покрытие | 930 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Беловицкого, грунтовое покрытие | 160 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Береговая, грунтовое покрытие | 310 | – | – |
| Дорога - ул. Воровского, смешанное покрытие | 1400 | – | – |
| Дорога - ул. Волгоградская, смешанное покрытие | 1430 | – | – |
| Дорога - ул. Волгодонская, смешанное покрытие | 1396 | – | – |
| Дорога - ул. Генералова, твердое покрытие | 200 | – | – |
| Дорога - ул. Гагарина, твердое покрытие | 710 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Ермака, грунтовое покрытие | 1000 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Заречная, грунтовое покрытие | 380 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Зеленая, грунтовое покрытие | 340 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Карла Маркса, грунтовое покрытие | 760 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Карла Маркса, грунтовое покрытие | 254 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Кирова, грунтовое покрытие | 1500 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Кирова, грунтовое покрытие | 460 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Коммунистический, грунтовое покрытие | 200 | – | – |
| Дорога - ул. Королева, твердое покрытие | 510 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Котельниковский, грунтовое покрытие | 390 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Кравченко, грунтовое покрытие | 410 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Красная, грунтовое покрытие | 740 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Крестьянская, грунтовое покрытие | 750 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Лермонтова, грунтовое покрытие | 380 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Малиновского, грунтовое покрытие | 189 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Маяковского, грунтовое покрытие | 460 | – | – |
| Дорога - ул. Молодежная, твердое покрытие | 220 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Некрасова, грунтовое покрытие | 460 | – | – |
| Дорога - ул. Набережная, смешанное покрытие | 420 | – | – |
| Дорога - пер. Октябрьский, твердое покрытие | 150 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Павлика Морозова, грунтовое покрытие | 750 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Партизанская, грунтовое покрытие | 891 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер Первомайский, грунтовое покрытие | 240 | – | – |
| Дорога - ул. Пролетарская, твердое покрытие | 580 | – | – |
| Грунтовая дорога - ул. Полевая, грунтовое покрытие | 330 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Ремезова, грунтовое покрытие | 350 | – | – |
| Дорога - ул. Романовых, смешанное покрытие | 1395 | – | – |
| Дорога - ул. Садовая, смешанное покрытие | 1360 | – | – |
| Грунтовая дорога - пер. Садовый, грунтовое покрытие | 210 | – | – |
| Дорога - ул. Сербина, твердое покрытие | 1650 | – | – |
| Дорога - ул. Серафимовича, твердое покрытие | 1020 | – | – |
| Дорога - ул. Светлая, смешанное покрытие | 220 | – | – |
| Дорога - ул. Северная, смешанное покрытие | 4585 | – | – |
| Дорога - ул. Чеснокова, твердое покрытие | 450 | – | – |
| Дорога - ул. Чехова, смешанное покрытие | 1400 | – | – |

Оценка транспортного спроса

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

С учетом подвижности населения, повышения уровня обслуживания развивается рынок пассажирских перевозок. Наиболее маневренный и приемлемый для поселений является автобусный транспорт. На последующих стадиях реализации данной программы необходимо проработать сеть автобусных маршрутов и необходимый объем автобусного парка, а также определить потребность в местах длительного и кратковременного хранения автомобилей – гаражах, стоянках.

Регулярные перевозки осуществляются по следующим маршрутам:

Таблица 6

| Отправление | Прибытие |
| --- | --- |
| Котельниково — Абганерово | Абганерово — Котельниково |
| Котельниково — Белая Глина | Белая Глина — Котельниково |
| Котельниково — Волгоград | Волгоград — Котельниково |
| Котельниково — Выселки | Выселки — Котельниково |
| Котельниково — Донское | Донское — Котельниково |
| Котельниково — Дубовское | Дубовское — Котельниково |
| Котельниково — Егорлыкская | Зимовники — Котельниково |
| Котельниково — Зимовники | Кореновск — Котельниково |
| Котельниково — Кореновск | Красногвардейское — Котельниково |
| Котельниково — Красногвардейское | Краснодар — Котельниково |
| Котельниково — Краснодар | Московское — Котельниково |
| Котельниково — Московское | Новопокровская — Котельниково |
| Котельниково — Новопокровская | Октябрьский — Котельниково |
| Котельниково — Октябрьский | Орловский — Котельниково |
| Котельниково — Орловский | Песчанокопское — Котельниково |
| Котельниково — Песчанокопское | Пролетарск — Котельниково |
| Котельниково — Пролетарск | Сальск — Котельниково |
| Котельниково — Ростов-на-Дону | Ставрополь — Котельниково |
| Котельниково — Сальск | Тихорецк — Котельниково |
| Котельниково — Ставрополь |  |
| Котельниково — Тихорецк |  |
| Котельниково — Южный |  |

На момент разработки Программы пассажирский транспорт в полной мере удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Социальная инфраструктура

Объекты общественно-делового и торгового назначений

На территории муниципального образования действует большое количество объект общественно-делового и торгового назначения. В основной массе объекты представлены предприятиями торговли, общественно-делового назначения. Сфера объектов общественно-делового назначения развита, полностью удовлетворяет потребностям поселения.

Крупных предприятий нет, так же нет сложных комплексов общественно-деловой застройки. В целом объекты сконцентрированы в рамках общественно-делового центра города, отдельные организации располагаются вдоль основных планировочных осей, внутри жилой застройки, что носит единичный характер. Дальнейшее развитие общественно-делового центра нецелесообразно, так как не повлечет качественного изменения в структуре организаций.

Сведения по объектам общественно-делового и коммерческого назначений представлены в таблице 7 объекты показаны частично, так как большое количество не позволяет полностью оценить картину ситуации.

Таблица 7 – Объекты общественно-делового и торгового назначений

| № п/п | Наименование | Адрес | Персонал | Площадь | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом быта | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д.8 | 3 человека | Нет данных | - |
| 2 | Кафе «Вечернее» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 12 | 12 человек | До 150 мест | - |
| 3 | Гостиница «Комфорт» |  |  | Нет данных | - |
| 4 | Универмаг | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 3 | Нет данных | Нет данных | - |
| 5 | Кафе «Престиж» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ул. Первомайская, д. 1 | Нет данных | 54 места | - |
| 6 | Торговый центр «Парус» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Первомайская, д. 3 | Нет данных | Нет данных | - |
| 7 | Рынок | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 1 | Нет данных | Нет данных | - |
| 8 | Рынок Саланг | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Первомайская, д. 13а | Нет данных | Нет данных | - |
| 9 | Магазин «Покупочка» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Родина, д. 21 | Нет данных | Нет данных | - |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Орлова, д. 16 |  |  |  |
| 10 | Магазин одежды | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - |
| 11 | Магазин «Радеж» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Первомайская, д. 15а. | Нет данных | Нет данных | - |
| 12 | Детский мир | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 8. | Нет данных | Нет данных | - |
| 13 | Котельниковский многофункциональный центр | 403805, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Ленина, д. 31 | Нет данных | Нет данных | - |
| 14 | Магазин «Магнит» | 403805, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Волгоградская, д. 61 | Нет данных | Нет данных | - |
|  |  | 403805, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Пушкина, д. 24 |  |  |  |
|  |  | 403805, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Думенко, д. 32 |  |  |  |
|  |  | 403805, Волгоградская область, г. Котельниково ул. Серафимовича, д. 13а |  |  |  |
| 15 | Магазин «Перехватчик» | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - |
| 16 | Гостиница «Трио» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 2. | Нет данных | Нет данных | - |
| 17 | Продуктовый магазин | Нет данных | Нет данных | Нет данных | - |
| 18 | Кафе «Бульвар» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Железнодорожная, д. 4 | Нет данных | 32 места | - |
| 19 | Закусочная-бар «Подкова» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 2 а | Нет данных | 140 мест | - |
| 20 | Кафе-бар «Новый город» | 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калийщиков, д. 1 | Нет данных | 50 мест | - |
| 21 | Закусочная «Терраса» | Трасса Волгоград-Ростов | Нет данных | 40 мест | Самообслуживание |
| 22 | Закусочная «Лилия» | Трасса Волгоград-Ростов | Нет данных | 35 мест | Самообслуживание |
| 23 | Мотель «Солнечный» | 403805, Волгоградская область, г. Котовоельниково, ул. Волгоградская, д. 70 | Нет данных | Нет данных | - |
| 24 | Гостиница «7 Королей» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Железнодорожная, д.4 | Нет данных | Нет данных | - |
| 25 | Гостиница «Кристалл» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калийщиков, д. 5 | Нет данных | Нет данных | - |
| 26 | Ресторан «Кристалл» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Калийщиков, д. 5 | Нет данных | Нет данных | - |

Объекты учебно-образовательного назначения

Сфера объектов образования поселения развита. Необходимо отметить, что в целом современное положение сферы образования полностью обеспечивает население, но при этом испытывает ряд структурных проблем. Тем не менее, согласно статистическим данным, муниципальное образование относится к ряду обеспеченных поселений. Так же необходимо отметить, что в настоящее время в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

Обслуживание производится за счет учреждений, расположенных, как правило, в непосредственной близости от жилой застройки. Обслуживание производится за счет средних образовательных школ, детских садов, учреждений дополнительного (внеклассного образования), а также высшего учебного заведения.

Сведения о параметрах объектов учебно-образовательного назначения представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Объекты учебно-образовательного назначения

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество Мест | Фактическое использование | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «СШ №1» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Горького, д. 37 | 500 человек | 321 человек | 100 человек |
| 2 | МКОУ «СШ №2» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Набережная, д. 14 | 1000 человек | 768 человек | 47 человек |
| 3 | МКОУ «СШ №3» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липова, д. 13 | 500 человек | 369 человек | Нет данных |
| 4 | МКОУ СШ №4 | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 30 | 500 человек | 328 человек | 22 человека |
| 5 | МКОУ СШ №5 | 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липова, д. 17 | 500 человек | 348 человек | 25 человек |
| 6 | МБДОУ ДС № 1 «Красная Шапочка» | 404354, Волгоградская обл, г. Котельниково, Советская, д. 23 | 120 человек | 120 человек | 29 человек |
| 7 | МБДОУ ДС № 2 «Чебурашка» | 04353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Орлова, д. 37 | 60 человек | 60 человек | 6 человек |
| 8 | МБДОУ С №3 «Колокольчик» | 04352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Пролетарская, д. 12а | Нет данных |  |  |
| 9 | МБДОУ ДС № 4 «Алёнушка» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 24 | Нет данных |  |  |
| 10 | МБДОУ ДС №5 «Солнышко» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Малиновского, д. 44 | 180 человек | 191 человек | 13 человек |
| 11 | МБДОУ ДС № 6 «Радуга» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Чехова, д. 60 | 60 человек | 60 человек | 7 человек |
| 12 | МБДОУ ДС №8 «Ягодка» | 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Комсомольская, д. 85 | 160 человек | 162 человека | 11 человек |
| 13 | МБДОУ ДС № 9 «Светлячок» | 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19а | Нет данных |  |  |
| 14 | МБДОУ ДС «Сказка» | 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Строителей, д. 1 | Нет данных |  |  |
| 15 | МКОУДО Детско-юношеская спортивная школа | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Чеснокова, д. 13 | 700 человек | 700 человек | 11 человек |
| 16 | МКОУДО Детский экологический центр |  | 480 человек | 480 человек | 10 человек |
| 17 | Центр детского творчества | 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 19 | 1163 человека | 1163 человека | 27 человек |
| 18 | МКОУДО Детская школа искусств им Ю.А.Гагарина | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 23 | 325 человек | 325 человек | 21 человек |
| 19 | Котельниковский колледж бизнеса | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Чеснокова, д. 13 | 120 человек | 120 человек | 14 человек |
| 20 | Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 45» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Полегалова, д. 9 | Нет данных |  |  |

Основной целью Программы является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

– повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы дошкольного, общего и дополнительного образования;

– обеспечение успешной социализации детей и молодежи в социуме;

– обеспечение оздоровления и отдыха детей, содействие трудоустройству подростков в каникулярное время;

– обеспечение управления реализацией мероприятий программы на муниципальном уровне.

Объекты социально-бытового обслуживания населения

Сфера социально-бытового обслуживания муниципального образования развита в полной мере. На территории муниципального образования действует несколько объектов социально-бытового обслуживания. В целом, потребности в новых объектах у населения нет, но в случае увеличения численности населения встанет необходимость в развитии сферы.

Сведения об объектах социально-бытового обслуживания представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Объекты социально-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Адрес | Обслуживаемое население | Фактическое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 8а | 20 489 человека | 20 489 человека |
|  |  | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липова, д. 15 |  |  |
|  |  | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 6 |  |  |
| 2 | Управление пенсионного фонда | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 8 |  |  |
| 3 | ГКУСО «Котельниковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 404353, Волгоградская область, Котельниковский р-н, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 6 |  |  |
| 4 | ГКУ Центр социальной защиты населения по Котельниковскому району | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Советская, д. 19 |  |  |

Объекты здравоохранения

Медицинская помощь населению оказывается рядом объектов здравоохранения. Руководство и координацию деятельности лечебно-профилактических учреждений города осуществляет Министерство здравоохранения Волгоградской области.

Число занятых врачебных должностей в целом по муниципальным учреждениям здравоохранения составляет 81%, число занятых должностей среднего медицинского персонала 92%. В настоящее время наблюдается дефицит врачебных кадров: врачей-терапевтов, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-педиатров.

В медицинских учреждениях оказывается амбулаторно-поликлиническая и стационарная, в том числе специализированная медицинская помощь по 7 специальностям стационарно и по 17 поликлинически. Тем не менее, необходимо отметить недостаточную обеспеченность оборудованием, а также небольшие ресурсы в части обслуживания населения.

Сведения об объектах здравоохранения представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество Мест/посещений | Фактическое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГБУЗ «Котельниковская центральная районная больница» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гагарина, д. 48 | стационар на 205 коек, из них круглосуточного пребывания - 137 коек, дневного пребывания - 68 коек | Полная загрузка |
| 2 | Поликлиника | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 14 | 100 посещений в сутки | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Советская, д. 2 |  |  |
| 3 | Детская поликлиника | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 29 | 50 посещений в сутки | Нет данных |
| 4 | Стоматологический кабинет | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 12 | 24 посещения в сутки | Нет данных |
| 5 | Аптечный пункт | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гагарина, д. 48 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Советская, д. 19а | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Советская, д. 19 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Родина, д. 44Б | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 1 | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Железнодорожная, д. 5б | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липовая, д. 15а | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Комсомольская, д. 85а | Нет данных | Нет данных |
|  |  | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 5б | Нет данных | Нет данных |

На территории Котельниковского муниципального района реализуется Приоритетный национальный проект «Здоровье» по следующим направлениям:

– развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний;

– повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи;

– совершенствование медицинской помощи матерям и детям.

Объекты культурно-досугового назначения

Сфера учреждений культуры и досуга населения представлена несколькими объектами, но развита условно. В настоящее время население муниципального образования обеспечено объектами в недостаточной степени. Ряд объектов требует реконструкции, ряд находится на стадии реализации. Так же необходимо учитывать преобладание объектов зрелищного характера (кинотеатр, дом культуры). Таким образом, в настоящее время сфера культуры

и досуга не располагает необходимым количеством функционирующих объектов.

Других объектов культурно-досугового назначения в поселении нет. Сведения об объектах культурно-досугового назначения в таблице 11.

Таблица 11 – Объекты культурно-досугового назначения

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество Мест/ книжный фонд | Фактическое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Историко-краеведческий музей» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 1 | 40 мест | 40 мест |
| 2 | Музей МКОУ ДОД ЦДТ | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 19 | Нет данных |  |
| 3 | Музей МКОУ СОШ № 1 | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Горького, д. 37 | Нет данных |  |
| 4 | Музей МКОУ СОШ № 3 | 404352, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Пролетарская, д. 12а | Нет данных |  |
| 5 | Дом культуры | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, д. 19 | 200 мест | 200 мест |
| 6 | Кинотеатр им. В.И. Ленина | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 21 | 200 мест | 200 мест |
| 7 | Храм Святой Троицы | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 17 | Нет данных |  |
| 8 | Часовня | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Петрова | Нет данных |  |
| 9 | Библиотека | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 14 | Нет данных |  |
| 10 | Библиотека | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 1 | Нет данных |  |

Сфера объектов культуры и досуга однозначно требует пересмотра структуры, так как в настоящее время культура является наименее развитой отраслью деятельности населения города. Необходимо строительство ряда локальных объектов (клубы, учреждения досуга) для формирования равномерной сети обслуживания населения. На расчетный срок реализации Генерального плана необходимо предусмотреть программу развития объектов культурно-досугового назначения.

На территории поселения работает три библиотеки, с общим числом работников – 28 человек. Библиотеки оснащены выходами в сети Internet. Общий книжный фонд – 69003 экземпляра.

Объекты рекреации, спорта и оздоровления

Сфера обеспечения населения муниципального образования объектами рекреации, спорта и оздоровления довольно развита. В основном подобное положение обусловлено, прежде всего, благоприятными природными условиями поселения, а также доступностью для населения лесных массивов, водных объектов. Так же необходимо отметить, что поселение удачно расположено для размещения объектов сферы туризма, что при должном развитии в перспективе может благоприятно сказаться на экономическом развитии муниципального образования.

По состоянию на 2021г. на территории городского поселения расположено несколько объектов спортивно-оздоровительного назначения, сведения о которых представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Объекты спорта, рекреации и оздоровления

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество Мест/площадь | Персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ «Котельниковский физкультурно-оздоровительный центр» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Родина, д. 27 | Плавательный бассейн имеет три дорожки длиной 25 метров и глубиной от 1,10 до 1,70 метров | Нет данных |
| 2 | МКУ «Спортивно-оздоровительный центр «Локомотив» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 28 | Нет данных |  |
| 3 | МБУ «Конно-спортивный клуб «Казачья воля» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, пер. Восточный, д. 11 | Нет данных |  |
| 4 | Банно-оздоровительный комплекс «Русский пар» | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Липова, д. 11. | Нет данных |  |
| 5 | Комсомольский Парк | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 15а | 11 435 | Нет данных |
| 6 | Парк Культуры и отдыха | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова | 24 834 кв м | - |
| 7 | Парк им. Серафимовича | 404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 13б | 8 849 кв.м | Нет данных |
| 8 | Парк Победы | ул. Ремезова, Селиванова, Мирная, Некрасова | 32 130 кв м | - |
| 9 | Спортивная площадка «Газпром» | 404354, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ротмистрова | 1 306,33 кв.м | - |
| 10 | Спортивная площадка «Газпром» МКОУ «СШ №1» | 404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Горького, д. 37 | Нет данных | Нет данных |

В муниципальном районе действует государственная программа по совершенствованию системы физической культуры и спорта. Программа предполагает развития в следующих направлениях:

1. развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

2. обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением;

3. обеспечение реализации программы.

Учитывая, что на территории муниципального образования проживает 20 177 человек, целесообразность развития сферы объектов спортивного назначения в значительной степени увеличивается.

На территории поселения так же расположено 10 плоскостных спортивных объектов в виде стадионов и спортивных площадок, а также не менее 8 спортивных залов.

Экономика

Экономическое положение муниципального образования характеризуется рядом показателей: объем работ в строительной отрасли (без субъектов малого предпринимательства) – 113,7% от предыдущих лет; объем инвестиций в основной капитал – 139,8%; объем платных услуг, оказанных населению – 100,2%; индекс промышленного производства - 113%. Наблюдается снижение в сопоставимых ценах: индекса промышленного производства – 78,4% (в т.ч. по обрабатывающей отрасли – 70,9%); оборота розничной торговли – 94,0%; объема производства сельскохозяйственной продукции – 71%.

По состоянию на 1 января 2022 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов насчитывается 362 единицы организаций, филиалов и других обособленных подразделений, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель возрос на 1 единицу. Число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 40 единиц и составило 859 единиц.

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, привлечения инвестиций в экономику района, повышение заинтересованности организаций района в увеличении производства товаров, работ и услуг, создания новых рабочих мест, администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области было принято решение Котельниковским районным Советом народных депутатов Волгоградской области «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области». Оказание муниципальной поддержки осуществляется по следующим приоритетным направлениям инвестиционной деятельности:

– производство социально значимой продукции и услуг;

– модернизация коммунального хозяйства, энерго- и ресурсосбережение; строительство социальных и социально значимых объектов;

– модернизация и развитие транспортных коммуникаций, транспорта и связи, организация и обеспечение безопасности дорожного движения;

– улучшение экологической обстановки на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

В настоящее время ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает строительство объектов производственной инфраструктуры, в частности клетевого и двух скиповых шахтных стволов, которые обеспечат работу рудника по добыче сильвинитовой руды для дальнейшей переработки на обогатительной фабрике с получением хлорида калия. Продолжается строительство жилья для работников ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». За счет средств ЕвроХима построены, введены в эксплуатацию: 60-ти квартирный жилой дом, общежитие на 200 мест, 11 пятиэтажных жилых домов (590 квартир), 32 индивидуальных жилых дома, гостиница с пристроенным спорткомплексом. Ведутся работы по комплексному проектированию жилой застройки Дубовая роща. Проектирование включает в себя проекты малоэтажной и средне-этажной застройки, инженерных сетей и благоустройства, дороги и проезды, спортивный и торговый центры, объекты общественно-деловой застройки.

В целях привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс Котельниковский район принял участие в «Инвестиционной сессии» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, где были представлены и защищены семь инвестиционных проектов, 6 из которых включены в постановление Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012г. № 563 «Об установлении персональной ответственности за практическую реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области».

Приоритетными задачами в этой сфере являются:

- развитие системы социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, совершенствование системы медико-социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями;

- обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, формирование эффективного механизма компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граждан с соблюдением принципа адресности;

- совершенствование механизма привлечения в сферу социальной поддержки населения дополнительных внебюджетных источников финансирования;

- оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам с учетом необходимости создания им условий для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества.

Жилищный фонд

Структура жилищного фонда представлена частной, государственной, муниципальной формами собственности, доля которых к общей площади жилых помещений составил 86 %, 1 % и 13 % соответственно. Следует отметить, что доля муниципального жилищного фонда в муниципальном районе одна из самых низких по региону.

Около половины всех зданий жилищного фонда построено в 1971-1995 гг., степень износа которых колеблется в пределах от 31 до 65 %. 4 % жилищного фонда построено до 1920 гг. Здания со степенью износа свыше 70 % на территории района не числятся. Следует отметить, что за последний период капитальный ремонт жилищного фонда (в том числе капитальный ремонт помещений в квартирах) не осуществлялся.

Необходимо отметить, что средняя стоимость капитального ремонта 1 м2 жилья приближена к уровню затрат на строительство нового. Темпы же роста затрат на капитальный ремонт опережает темпы роста бюджетного финансирования, тем самым ухудшая состояние жилищного фонда. Строительство нового жилья приведет к увеличению срока службы жилищного фонда, в сравнение с жильем после капитального ремонта, и тем самым сократит бюджетные расходы.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом и другими видами инженерного благоустройства, составляет более 95% и ежегодно этот показатель увеличивается.

На территории муниципального образования ведется работа по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Целью приоритетного национального проекта является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан России.

В настоящее время предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, а также предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам. Главным организационно-финансовым механизмом реализации национального проекта является федеральная целевая программа «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы. Важной особенностью новой программы является ее сбалансированность, стимулирование не только спроса, но и предложения на рынке жилья.

Таблица 13

| Наименование | Единица измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 487,32 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 18 |

1.2 Прогноз численности и состава населения

Анализ демографической ситуации в муниципальном образовании позволяет увидеть глубинные процессы, происходящие в системе расселения, и впоследствии формировать новые градостроительные решения в организации территориального планирования муниципального образования.

Формирование успешной демографической политики в значительной степени зависит от решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Численность населения муниципального образования «Котельниковское городское поселение Котельниковский муниципальный район Волгоградской области» на 1 января 2022 года составила 20 177 человек. В настоящее время в поселении, как и в целом по району, сложилась благоприятная демографическая ситуация. Однако, необходимо отметить, что за последние пять лет число родившихся так и не превысило число умерших, идет процесс естественного роста населения. Основная причина положительного эффекта демографической ситуации – высокие темпы экономического развития района, и, как следствие, высокий коэффициент миграционного прироста населения.

Таблица 14

| Демография |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2015г. | на 01.01.2018г. | на 01.01.2020г. | на 01.01.2022г. |
| Население муниципального образования (чел.) | 20381 | 20172 | 20196 | 20177 |

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

В демографическом развитии муниципального образования продолжается процесс роста населения, основными причинами которого является миграционная прибыль населения. Существующая возрастная структура населения является довольно благоприятной в экономическом отношении. Несмотря на повышенные темпы старения, в районе (как и в целом по региону) сохранилась более молодая, чем по России в целом, возрастная структура населения с довольно существенным преобладанием мужчин в трудоспособных возрастах. В целом же на территории поселения зафиксировано преобладание числа женщин, благодаря тому, что продолжительность жизни женского населения выше, чем у мужчин.

Уменьшение доли населения в детских возрастах и незначительное увеличение доли населения пенсионного возраста обусловили сокращение индекса демографической нагрузки на население трудоспособного возраста.

На расчетный срок реализации Генерального плана предусмотрено освоение ряда свободных территорий. В настоящее время территории отведены под конкретное пользование, но какой-либо деятельности на них нет. В настоящее время демография на территории муниципального образования имеет тенденцию к увеличению населения. Основная причина развития ситуации – миграционный прирост населения, обусловленный высокими темпами экономического развития. При этом необходимо отметить, что при сохранении в части демографии регрессивных тенденций без учета уровня миграции, развитие проектной части нецелесообразно. Тем не менее, все рассматриваемые участки полностью обеспечат потребности муниципального образования в части реализации документа.

По прогнозам генерального плана, население г. п. к 2040 году составит 25599 человек.

1.3 Прогноз развития промышленности

В долгосрочной перспективе организация новых производств. Наличие месторождений минеральных ресурсов делают возможным создание производства в том числе и строительных материалов, что благоприятно скажется на развитии как других отраслей, так и жилищного строительства, посредством обеспечения региона частично собственными стройматериалами.

В первую очередь реализация стратегических инициатив в области формирования устойчивой экономики связана с дальнейшим развитием основных ключевых экономических игроков: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий, Котельниковский Арматурный завод, ООО «Волгоград-ремстройсервис», Котельниковское ДРСУ филиал ОГУП «Волгоградавтодор».

Необходимо сохранить сложившиеся производственные территории так как они уже имеют сформированную инфраструктуру. На работающих предприятиях использовать сохранившиеся основные фонды, выполнить современную по технологии и строительству реконструкцию.

В соответствии с Инвестиционным паспортом поселения, предполагается, что на территории городского поселения появятся инвесторы для реализации инвестиционных проектов:

– площадка для ведения производственной деятельности площадью 4,0947 га, ЗУ № 34:13:130014:149 – для строительства кирпичного завода.

Действующим генеральным планом предусматривалось:

– строительство цеха по производству металлопрофиля;

– строительство литейного цеха.

Так же администрациями Котельниковского района и Котельниковского городского поселения Котельниковского района Волгоградской области будет продолжена работа по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании, будет оказываться поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Для привлечения средств областного бюджета в местный бюджет на софинансирование муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, муниципальное образование будет принимать ежегодное участие в отборе кандидатов на получение поддержки.

Решение задач социально-экономического развития городского поселения будет осуществляться в условиях, призванных обеспечить долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета, минимизацию бюджетных рисков. Эффективная и ответственная бюджетная политика является важнейшей предпосылкой для улучшения качества жизни населения.

Приоритетными задачами в рамках развития промышленности городского поселения являются:

– обеспечение эффективного саморазвития промышленности городского поселения на основе применения передовых промышленных технологий, нацеленного на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающего задачи обеспечения экономического развития городского поселения;

– привлечение крупных инвесторов в городское поселение;

– освоение производства новых видов промышленной продукции;

– определение приоритетных направлений организации промышленного производства представителями малого и среднего бизнеса и оказание поддержки за счёт средств местного и краевого бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства;

– развитие существующей промышленной базы, направленной на повышение её устойчивости в условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса;

– повышение конкурентоспособности промышленных предприятий;

– расширение ассортимента и значительный рост объёмов выпускаемой продукции;

– значительный рост инвестиций в расширение производственных мощностей;

– привлечение мер государственной поддержки на модернизацию и техническое перевооружение;

– обеспечение загрузки свободных производственных мощностей путём их продажи, сдачи в аренду и т.д.;

– эффективное использование пустующих территорий, пригодных для размещения промышленных предприятий;

– расширение промышленного использования местных сырьевых ресурсов;

– создание благоприятных условий и формирование информационной открытости для привлечения инвесторов;

– повышение инновационной активности бизнеса.

Основными мероприятиями в рамках развития промышленности городского поселения являются:

– информационная поддержка инвестиционной деятельности с использованием интернет-ресурсов администрации городского поселения, муниципального района, Комитета экономической политики и развития Волгоградской области, АО «Корпорация Развития Волгоградской области», а также с использованием региональных средств массовой информации;

– реализация промышленными предприятиями городского поселения производственных программ развития, планов технического перевооружения;

– развитие сферы малого и среднего предпринимательства также является одним из факторов, с одной стороны, инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономки, а с другой – социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.

Развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций экономику поселения будет способствовать активная муниципальная политика поддержки предпринимательских инициатив, реализуемая через:

– оказание консультационной и информационной помощи для участия в конкурсах на получение грантов, субсидий и субвенций, а также в части взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

– проведение школ предпринимательства;

– проведение работы с незанятыми в экономике гражданами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, по вопросу содействия в выборе вида деятельности, оказание помощи в их регистрации в качестве субъектов предпринимательской деятельности;

– ориентация субъектов малого предпринимательства в значимые для района виды деятельности (социальное предпринимательство, гостиничные услуги, услуги в сфере туризма, ремесленничество, перерабатывающее производство);

– оказание консультационной и информационной помощи в части взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

– выявление и составление реестра брошенных и необрабатываемых земель, в том числе личных подсобных хозяйств;

– проведение информационной кампании среди сельского населения с целью отбора лиц, желающих расширить землепользование;

– проведение работы с фермерами и другими потенциальными землепользователями с целью передачи им невостребованных земель.

Деятельность по диверсификации экономики будет сосредоточена в основном на дальнейшем развитии промышленного производства – развитии действующих и открытии новых производств (с внедрением эффективных мероприятий соблюдения экологической безопасности). Развитие данного направления будет осуществляться за счёт реализации инвестиционных проектов, а также мероприятий по подготовке крупных инвестиционных площадок для привлечения потенциальных инвесторов.

При развитии существующих производств и строительстве новых объектов рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдению санитарных и других норм охраны окружающей среды. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

Основные проектные предложения:

– упорядочение и уплотнение производственных территорий;

– придание современной планировочной структуры производственной зоне и рациональной транспортной организации;

– обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным площадкам;

– установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03;

– рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдение санитарных и других норм охраны окружающей среды.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины СЗЗ:

– до 300 м – 60%;

– свыше 300 м до 1000 м – 50%.

Сельское хозяйство

При всей сложности прогнозирования сельскохозяйственного производственного потенциала городского поселения, есть все основания полагать, что дальнейшее развитие и формирование его экономической базы будет базироваться на существующем природно-рекреационном потенциале и уже сложившейся социально-экономической базе.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

Учитывая особенности географического положения городского поселения, климатические условия, имеющиеся сырьевые ресурсы, одно из ведущих мест в экономике сохранится за промышленным производством, а также за обслуживающими производствами (торговля, строительство).

С целью эффективного использования сельскохозяйственного потенциала территории, направленного на создание дополнительных рабочих мест в на среднесрочную перспективу посредством создания условий для организации обрабатывающих производств, развития заготовительной деятельности и реализации продукции разработаны муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2017-2025 годы» и государственная программа Волгоградской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В агропромышленном комплексе городского поселения приоритеты развития обусловливаются расширением ресурсной базы, модернизацией и созданием новых перерабатывающих мощностей. Основными стратегическими задачами развития городского поселения в сфере агропромышленного сектора экономики может являться:

– создание благоприятных условий для повышения объёма инвестиций в агропромышленный комплекс;

– развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства;

– техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие.

Основными мероприятиями в рамках развития агропромышленного комплекса городского поселения являются:

–вовлечение к участию в национальный проект «Повышение производительности труда и занятости населения» сельскохозяйственных организаций городского поселения;

– увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, в том числе повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства за счёт внедрения инновационных технологий и сокращения потерь продукции при хранении;

– увеличение объёма выращивания овощей;

– обновление сельскохозяйственной техники;

– содействие взаимодействию хозяйствующих субъектов в инвестиционно-инновационной сфере;

– развитие кооперации и повышение товарности продукции ЛПХ;

– создание семейных ферм на базе КФХ;

– рост заработной платы работников агропромышленного комплекса.

В соответствии с Инвестиционным паспортом поселения, предполагается, что на территории городского поселения появятся инвесторы для реализации инвестиционного проекта в отрасли АПК:

– площадка для ведения производственной деятельности площадью 27,2488 га, ЗУ № 34:13:130002:57 – для строительства и эксплуатации тепличного комплекса.

Развитие агропромышленного комплекса позволит обеспечить занятость населения и увеличить потребление местной экологически чистой продукции.

Реализация инвестиционных проектов по указанным направлениям предполагает привлечение средств государственной и муниципальной поддержки, предусмотренной государственными программами Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, государственными программами Волгоградской области.

1.4 Прогноз изменения доходов населения

Величина прожиточного минимума на I квартал 2022 года установлена постановлением Администрацией Волгоградской области № 484-п от 01 сентября 2021 года в размере:

- в расчете на душу населения – 10882 рубля в месяц;

- для трудоспособного населения – 11861 рублей в месяц;

- для пенсионеров – 9381 рублей в месяц;

- для детей – 10831 рублей в месяц.

Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 15.

При составлении таблицы 15 за основу приняты данные о доходах населения за 2021 год, а также прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, выполненный Минэконоразвития РФ (ист. Сайт http://economy.gov.ru), с использованием следующих показателей:

- рост заработной платы на период 2022 – 2040 г. на уровне 2,6%;

- рост среднедушевого денежного дохода населения на период 2022 – 2025 г. на уровне 2,0%, на период 2026 – 2040 гг. на уровне 2,5%;

- увеличение прожиточного минимума на период 2022 – 2040г. на уровне 4,2%.

Таблица 15– Прогноз изменения доходов населения

| Показатель | Ед. изм. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб./мес | 11970,2 | 12094,7 | 12220,5 | 12515,5 | 13253,8 | 14446,6 | 15443,3 | 16833,2 | 18667,9 | 20534,7 | 23614,9 |
| Среднедушевые денежные доходы населения | руб./мес | 24822 | 25080,2 | 25353,5 | 25855,5 | 27317,1 | 28956,1 | 32138,3 | 36268,1 | 41849,7 | 48210,9 | 55442,6 |
| Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 33200 | 34269,7 | 35712,7 | 37584,1 | 39466,6 | 41834,2 | 43093 | 44919,7 | 47221,3 | 49582,4 | 52061,5 |
| Прогноз ИПЦ от Минэконоразвития РФ | у.е. | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Действующие (на 2022г.) нормативы потребления ЖКУ (топливно-энергетических ресурсов и воды) применительно к существующему уровню обеспеченности населения инженерными системами и существующему уровню благоустройства жилых помещений приведены в таблице 16.

Нормативы потребления ЖКУ, указанные в таблице 16 будут использованы при дальнейших расчётах.

Таблица 16 – Нормативы потребления ЖКУ на территории муниципального образования по состоянию на 2022г.

| № п/п | Наименование норматива | Нормативный документ | Из расчёта за месяц на один измеритель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Значение | Измеритель |
| 1 | Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами (кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | – | кВтч/ чел в месяц | 95 | – |
| 2 | Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения в жилых помещениях в многоквартирных домах, оборудованных электрическими плитами(кол-во комнат 3, кол-во проживающих 3 чел.) | – | кВтч/ чел в месяц | 115 | – |
| 3 | Норматив Потребления газа на пищеприготовление | Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 года №12/3 | м.куб./чел в месяц | 11,5 | – |
| 4 | Норматив Потребления газа на пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (при наличии газового водонагревателя) | Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 года №12/3 | м.куб./чел в месяц | 33,0 | – |
| 5 | Норматив Потребления газа на пищеприготовление и приготовление горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения (при отсутствии газового водонагревателя) | Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 года №12/3 | м.куб./кв. м | 16,86 |  |
| 6 | Норматив Потребления газа на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | Приказ Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 года №12/3 | м.куб./кв. м в календарный месяц отопительного периода | 7,8 | – |
| 7 | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц) в отопительный период (7 мес.) Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно (1-4 эт.) | Управление по региональным тарифам администрации Волгоградской области постановление от 19.01.2022г. №1/2 | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,036 | – |
| 8 | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц) в отопительный период (7 мес.) Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно (5-9 эт.) | Управление по региональным тарифам администрации Волгоградской области постановление от 19.01.2022г. №1/2 | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,023 | – |
| 9 | Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилом доме в месяц) в отопительный период (7 мес.) Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно (10 эт.) | Управление по региональным тарифам администрации Волгоградской области постановление от 19.01.2022г. №1/2 | (Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) | 0,024 | - |
| 10 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 5,4 | – |
| 11 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 5,76 | – |
| 12 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 5,55 | – |
| 13 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 3,27 | – |
| 14 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, не оборудованные ванной и душем (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,84 | – |
| 15 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, не оборудованные ванной, душем, унитазом (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,11 | – |
| 16 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 2,19 | – |
| 17 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 18 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с использованием питьевой воды из водоразборных колонок (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 19 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 3,9 | – |
| 20 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 4,0 | – |
| 21 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 4,4 | – |
| 22 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 2,36 | – |
| 23 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, не оборудованные ванной и душем (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 0,69 | – |
| 24 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, не оборудованные ванной, душем, унитазом (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 0,69 | – |
| 25 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,6 | – |
| 26 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 27 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с использованием питьевой воды из водоразборных колонок (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 28 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,3 | – |
| 29 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной длиной 1500 – 1550 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,76 | – |
| 30 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной длиной 1650 – 1700 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,95 | – |
| 31 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 5,63 | – |
| 32 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, не оборудованные ванной и душем (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 2,53 | – |
| 33 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, не оборудованные ванной, душем, унитазом (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,8 | – |
| 34 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 3,79 | – |
| 35 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 36 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с использованием питьевой воды из водоразборных колонок (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 37 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм (холодное водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,3 | – |
| 38 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,76 | – |
| 39 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,95 | – |
| 40 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями оборудованные душем (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 5,63 | – |
| 41 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями не оборудованные ванной и душем (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 2,53 | – |
| 42 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями не оборудованные ванной, душем, унитазом (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,8 | – |
| 43 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 3,79 | – |
| 44 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,83 | – |
| 45 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями с использованием питьевой воды из водоразборных колонок (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,22 | – |
| 46 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 47 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 48 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 49 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные душем (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 50 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, не оборудованные ванной и душем (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 51 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, не оборудованные ванной, душем, унитазом (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 52 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 53 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 54 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с использованием питьевой воды из водоразборных колонок (горячее водоснабжение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | - | – |
| 55 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,3 | – |
| 56 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные ванной длиной 1500 - 1550 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,76 | – |
| 57 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные ванной длиной 1650 - 1700 мм (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 9,95 | – |
| 58 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные душем (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 5,63 | – |
| 59 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, не оборудованные ванной и душем (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 2,53 | – |
| 60 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, не оборудованные ванной, душем, унитазом (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,8 | – |
| 61 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 3,79 | – |
| 62 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,83 | – |
| 63 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с использованием питьевой воды из водоразборных колонок (водоотведение) | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказ от 19 июня 2019 года № 19/3 | м.куб./чел в месяц | 1,22 | – |

2.1 Тепловая энергия

Прогноз спроса на тепловую энергию в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение представлен в таблице 17.

Таблица 17 – Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал

| Потребители | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 30,85 | 34,43 |
| - в том числе на собственные нужды | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Отпуск тепловой энергии | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 30,11 | 33,69 |
| - в том числе потери в распределительных сетях | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 30,55 |
| Бюджетным учреждениям | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 7,2 |
| Предприятия иной формы собственности | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,15 |
| Населению (жилой фонд) | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 20,2 |
| ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,334 | 5,804 |
| - в том числе на собственные нужды | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отпуск тепловой энергии | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 5,354 |
| - в том числе потери в распределительных сетях | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 5,0 |
| Бюджетным учреждениям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предприятия иной формы собственности | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Населению (жилой фонд) | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,6 |

2.2 Природный сетевой газ

Прогноз спроса на природный газ с разделением по категориям потребления выполнен на основании данных ГП и представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Прогноз спроса на природный газ, тыс. м3

| Тип застройки | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельниковское г.п., всего, в т.ч. | 10395,83 | 10395,83 | 10395,83 | 10612,3 | 10824,6 | 11141,4 | 11698,5 |
| Для населения тыс. м³/год | 8361,22 | 8361,22 | 8361,22 | 8528,9 | 8699,5 | 8960,9 | 9408,9 |
| Для организаций тыс. м³/год | 1231,06 | 1231,06 | 1231,06 | 1255,7 | 1280,9 | 1319,4 | 1385,4 |
| Для бюджетной сферы тыс. м³/год | 803,55 | 803,55 | 803,55 | 827,7 | 844,2 | 861,1 | 904,2 |

2.3 Электроснабжение

Прогноз спроса на электрическую энергию выполнен на основании данных ГП и представлен в таблице 19.

Расчёты выполнены с соответствующими коэффициентами, на основании архитектурно–планировочных решений Генерального плана, по объёмам и размещению жилой (в основном) застройки с учётом намечаемого нового строительства.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5* и 2.2.1* РД и учитывают: нагрузки жилья и общественных зданий микрорайонного значения; нагрузки инженерных систем ВК и ТС; наружное освещение.

Проектная электрическая нагрузка сопутствующих жилой застройке зданий и сооружений общественного и социально–культурного назначения учитывается в соответствии с РД (раздел 2.3).

Прирост электрических нагрузок в производственно-хозяйственном комплексе сельского поселения проектом не рассматривается.

Таблица 19 – Прогноз спроса на электрическую энергию, МВт

| Тип застройки | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, кВт/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027–2040гг. |
| Кол-во потребленной электроэнергии, тыс. кВт/год | 35102,985 | 35102,985 | 35102,985 | 35578,8 | 35836,7 | 36270,6 | 36552,5 |
| Объем потерь в сетях тыс. кВт/год | 7730,185 | 7730,185 | 7730,185 | 7712,2 | 7635,1 | 7329,8 | 6164,7 |
| Реализовано электроэнергии, тыс. кВт/год всего: | 27372,8 | 27372,8 | 27372,8 | 27866,6 | 28201,6 | 28940,8 | 30387,8 |
| Для населения тыс. кВт/год | 21885,0 | 21885,0 | 21885,0 | 22323,4 | 22547,2 | 23116,5 | 24272,4 |
| Для организаций тыс. кВт/год | 3733,6 | 3733,6 | 3733,6 | 3771,3 | 3846,9 | 3962,4 | 4160,5 |
| Для бюджетной сферы тыс. кВт/год | 1754,2 | 1754,2 | 1754,2 | 1771,9 | 1807,5 | 1861,9 | 1954,9 |

2.4 Водоснабжение

В настоящем проекте расчётный среднесуточный расход воды определяется в соответствии с п. 5.2 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

В основу определения расходов воды в жилой застройке положен следующий принцип:

- индивидуальная малоэтажная застройка обеспечивается горячим водоснабжением через местные водонагреватели.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объёмов водопотребления и водоотведения. В связи с этим, удельное среднесуточное хозяйственно–питьевое водопотребление на одного жителя (норма водопотребления) принимается по нижнему пределу значений, приведённых в табл. 1 СП 31.13330.2021г.:

- в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (многоквартирная застройка) – 220 л/сут. на человека;

- в индивидуальной малоэтажной застройке – 200 л/сут. на человека.

Принимается, что вся жилая застройка, расположенная на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, обеспечена централизованным водоснабжением.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на мойку улиц и полив зелёных насаждений принимается равным 70 л/сут. на одного жителя, в соответствии с примечанием 1 к таблице СП 31.13330.2021.

Количество поливок принимается одна в сутки.

Неучтённые расходы принимаются в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно–питьевые нужды в соответствии с примечанием 2 к таблице СП 31.13330.2021.

Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 12% от объёма подаваемой воды, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2021.

Расходы воды на технические нужды промышленных предприятий предполагается покрывать счёт собственных водозаборов промпредприятий и максимального внедрения оборотного и повторно–последовательного водоснабжения.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,3.

Таблица 20 – Прогноз спроса на воду, тыс. м3/сут

| Показатели | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды | тыс. м3 | 876,06 | 899,70 | 899,70 | 889,93 | 915,28 | 952,63 | 1008,53 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс. м3 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 119,61 | 119,61 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 756,45 | 775,17 | 775,17 | 770,32 | 795,67 | 833,02 | 888,92 |
| Потери в сетях | тыс. м3 | 2,32 | 14,9 | 14,9 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
|  | % | 0,3 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Реализовано в т.ч. | тыс. м3 | 754,13 | 760,98 | 760,98 | 767,7 | 793,05 | 830,4 | 886,3 |
| Бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 46,52 | 43,34 | 43,34 | 46,9 | 47,94 | 49,1 | 51,6 |
| Предприятия иной формы собственности | тыс. м3 | 134,74 | 156,61 | 156,61 | 136,4 | 139,1 | 143,6 | 152,3 |
| Населению (жилой фонд) | тыс. м3 | 572,87 | 561,03 | 561,03 | 584,4 | 606,01 | 637,7 | 682,4 |

2.5 Водоотведение

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03–85» равными нормам водопотребления:

–в благоустроенной застройке, обеспеченной централизованным горячим водоснабжением (многоквартирная застройка) – 200 л/сут. на человека.

–в индивидуальной малоэтажной застройке – 200 л/сут. на человека.

Таблица 21 – Прогноз по водоотведению, тыс. м3/сут

| Показатели | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием стоков всего | тыс. м3 | 429,18 | 442,66 | 442,66 | 429,18 | 438,39 | 451,59 | 482,69 |
| Собственные нужды | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отведенных стоков, всего | тыс. м3 | 428,89 | 442,66 | 442,66 | 428,89 | 438,1 | 451,3 | 482,4 |
| Принято от потребителей в т.ч. | тыс. м3 | 428,89 | 442,66 | 442,66 | 428,89 | 438,1 | 451,3 | 482,4 |
| Бюджетные | тыс. м3 | 45,59 | 49,95 | 49,95 | 45,59 | 46,2 | 47,3 | 50,1 |
| Прочие | тыс. м3 | 207,65 | 235,65 | 235,65 | 207,65 | 211,8 | 217,2 | 230,1 |
| Население | тыс. м3 | 175,65 | 157,06 | 157,06 | 175,65 | 180,1 | 186,8 | 202,2 |

2.6 Твёрдые коммунальные отходы

Прогноз по объёмам образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) приведён в таблице 22.

Таблица 22 – Прогноз ТКО, тыс. м3/год

| Показатель | Ед. изм. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027–2040гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| число жителей | чел. | 20177 | 20177 | 20177 | 20177 | 21240 | 21240 | 22210 |
| расчетный объем накопления ТКО | м3/ мес. | 4095,9 | 4095,9 | 4095,9 | 4095,9 | 4311,7 | 4311,7 | 4508,6 |

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1 Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения

Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения выполнена на основании «Схемы теплоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области».

3.1.1 Институциональная структура системы теплоснабжения

Регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения осуществляет МУП «Тепловые сети», МКУ «ХЭС» и ООО «ЕврохимВолгаСервис».

МУП «Тепловые сети», МКУ «ХЭС» и ООО «ЕврохимВолгаСервис», осуществляет следующие виды деятельности:

– выработка тепловой энергии;

– передача тепловой энергии;

– передача и распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей (населения, промышленных потребителей и т.п.).

Деятельность по оперативно-диспетчерскому управлению технологическими процессами в тепловых сетях Техническое обслуживание, ремонт (монтаж) и наладка тепловых сетей и тепломеханического оборудования.

Гидравлические	испытания	наружных	трубопроводов	и	систем теплопотребления;

– монтаж узлов учета и контроля тепловой энергии и их техническое обслуживание;

– аудит систем теплоснабжения.

Энергосбытовая деятельность, продажа другим лицам тепловой энергии.

Договорные отношения, возникающие между МУП «Тепловые сети», МКУ «ХЭС» и ООО «ЕврохимВолгаСервис» (теплоснабжающей организацией) и потребителями (абонентами и исполнителями коммунальных услуг), регулируются договорами на отпуск и потребление тепловой энергии в горячей воде, соответствующими требованиям действующего законодательства.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области   приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения

на территории Котельниковского городского поселения

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| № системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  | Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |  |  |
| 1 | Котельная 33квар | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии |
| 2 | Котельная 138кв | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 3 | Котельная ДОС | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 4 | Котельная ЦРБ | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 5 | Котельная 103кв | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 6 | Котельная Волна | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 7 | Котельная п. Мелиораторов | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 8 | Котельная д/с№8 | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 9 | Котельная ул. Серафимовича, д. 10Б | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 10 | Котельная ул. Калинина, д.201 | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 11 | Котельная ул. Калинина, д.205 | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 12 | Котельная ул. Калинина д.207 | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» | в наличии | МУП «Тепловые сети» |  |
| 13 | Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии |
| 14 | Котельная МКОУ СШ № 1 | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» |  |
| 15 | Котельная МКОУ СШ № 3 | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» |  |
| 16 | Котельная МКОУ СШ № 5 | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» |  |
| 17 | Котельная МБДОУ д/с № 6 | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» |  |
| 18 | Котельная МБДОУ д/с № 5 | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» | в наличии | МКУ «ХЭС» |  |
| 19 | Котельная БМК «VitoTherm 5000» | ООО «ЕврохимВолгаСервис» | в наличии | ООО «ЕврохимВолгаСервис» | в наличии | ООО «ЕврохимВолгаСервис» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии |
| 20 | Котельная ТКУ 1240Б | ООО «ЕврохимВолгаСервис» | в наличии | ООО «ЕврохимВолгаСервис» | в наличии | ООО «ЕврохимВолгаСервис» |  |

3.1.2 Характеристика системы теплоснабжения

Источники тепловой энергии

На территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области преобладает централизованное теплоснабжение.

Источниками теплоснабжения являются 20 котельных общей установленной мощностью 28,748 Гкал/ч:

Котельные МУП «Тепловые сети»:

– Котельная 33квар. – 12,6 Гкал/ч;

– Котельная 138кв. – 1,62 Гкал/ч;

– Котельная ДОС – 1,72 Гкал/ч;

– Котельная ЦРБ – 1,08 Гкал/ч;

– Котельная 103кв – 1,62 Гкал/ч;

– Котельная Волна – 0,5 Гкал/ч;

– Котельная п. Мелиораторов – 1,08 Гкал/ч;

– Котельная д/с№8 – 0,17 Гкал/ч;

– Котельная Серафимовича д. 10Б – 0,17 Гкал/ч;

– Котельная Калинина д.201 – 0,12 Гкал/ч;

– Котельная Калинина д.205 – 0,12 Гкал/ч;

– Котельная Калинина д.207 – 0,12 Гкал/ч.

Котельные МКУ «ХЭС»:

– Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» – 1,4 Гкал/ч;

– Котельная МКОУ СШ № 1– 0,264 Гкал/ч;

– Котельная МКОУ СШ № 3– 0,44 Гкал/ч;

– Котельная МКОУ СШ № 5– 0,44 Гкал/ч;

– Котельная МБДОУ д/с № 6– 0,082 Гкал/ч;

– Котельная МБДОУ д/с № 5– 0,172 Гкал/ч.

Котельные ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис»:

– Котельная БМК «VitoTherm5000» – 4,030 Гкал/ч;

– Котельная ТКУ 1240Б– 1,0 Гкал/ч.

Тепловая энергия, производимая котельными, подается для транспортировки в городскую распределительную сеть.

Котельные обеспечивают тепловой энергией бюджетные, государственные и муниципальные предприятия, частные гаражи и бани, население, общежитие и банно-прачечный комбинат.

Для большинства котельных характерны одинаковые недостатки:

Потери тепла в тепловых сетях значительно превышают нормативные.

Основными причинами завышенных потерь тепла, являются:

- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет) и, соответственно, высокий износ;

- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции - нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях);

- отсутствие своевременности проведения ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.

Таблица 24 – Основные данные по котельным

| № | Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию котлов | Тип котлов | Кол-во котлов | КПД котла, % | Вид топлива (основное / резервное) | Год ввода в эксплуатацию котельной | Нагрузка котельной Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Установленная | Подключенная |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | вент. |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная 33 кв. | - | ДКВР 6,5-13 | 3 | - | газ | - | 12,6 | 8,3187 | 8,3187 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная 138 кв. | - | КСВ-0,63 | 3 | - | газ | - | 1,62 | 1,6634 | 1,6634 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная ДОС | - | КСВ-1,0 | 2 | - | газ | - | 1,72 | 2,784 | 2,784 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная ЦРБ | - | КСВ-0,63 | 2 | - | газ | - | 1,08 | 0,422 | 0,422 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная 103 кв. | - | КВА-0,63 | 3 | - | газ | - | 1,62 | 0,686 | 0,686 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная Волна | - | КСВ-0,25 | 2 | - | газ | - | 0,5 | 0,571 | 0,571 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная п. Мелиораторов | - | КСВ-0,63 | 2 | - | газ | - | 1,08 | 0,782 | 0,782 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная д/с№8 | - | Rossen RSA 100 | 2 | - | газ | - | 0,17 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная ул. Серафимовича, д. 10Б | - | Rossen RSA 100 | 2 | - | газ | - | 0,17 | 0,105 | 0,105 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная ул. Калинина, д.201 | - | Rossen RH 60 | 2 | - | газ | - | 0,12 | 0,041 | 0,041 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная ул. Калинина д.205 | - | Rossen RH 60 | 2 | - | газ | - | 0,12 | 0,030 | 0,030 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная ул. Калинина д.207 | - | Rossen RH 60 | 2 | - | газ | - | 0,12 | 0,070 | 0,070 | 0 | 0 |
| МКУ «ХЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | - | Котёл RIELLO RTQ - 800 | - | - | газ | - | 1,4 | 0,947 | 0,847 | 0,1 | 0 |
| 14 | Котельная МКОУ СШ № 1 | - | Котёл RIELLO RTQ - 154 | - | - | газ | - | 0,264 | 0,404 | 0,404 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная МКОУ СШ № 3 | - | Котёл КВа – 0,25 | - | - | газ | - | 0,44 | 0,404 | 0,404 | 0 | 0 |
| 16 | Котельная МКОУ СШ № 5 | - | Котёл КВа – 0,25 | - | - | газ | - | 0,44 | 0,393 | 0,393 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная МБДОУ д/с № 6 | - | Котёл Fondital BALI RTN - 48 | - | - | газ | - | 0,082 | 0,079 | 0,079 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная МБДОУ д/с № 5 | - | Котёл Rossen - 100A | - | - | газ | - | 0,172 | 0,393 | 0,393 | 0 | 0 |
| ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная БМК «VitoTherm 5000» | - | Котёл водогрейный Buderus SK 745 1850,1400 | 1850-2 1400-1 | - | газ | - | 4,030 | 2,418873 | 0,884905 | 1,533968 | 0 |
| 20 | Котельная ТКУ 1240Б | - | Котёл водогрейный Vitoplex-100 PV1 | 2 | - | газ | - | 1,0 | 0,756938 | 0,451766 | 0,305172 | 0 |

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети города начали прокладываться с 1954 года, большая часть участков теплотрасс введена в эксплуатацию с 60-х по 80-е годы. Тепловые сети во всех районах города имеют следующие виды прокладки: надземную и подземную канальную. Тепловые сети районных котельных имеют преимущественно надземную прокладку. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Для восприятия веса трубопровода на всем протяжении тепловой сети установлены неподвижные опоры. Неподвижные опоры фиксируют трубопровод, делят его на независимые в отношении температурных деформаций участки и воспринимают вертикальные нагрузки и горизонтальные усилия вдоль оси теплопроводов, возникающие от компенсаторов и участков самокомпенсации. Изоляция тепловых сетей выполнена из минеральной ваты. Для защиты основного слоя изоляции от увлажнения поверх изоляции выполнен покровный слой из рубероида и жестяной оболочки. Участки тепловых сетей, введённые в эксплуатацию после 2008 года, имеют изоляционный слой из пенополиуретана.

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области можно выделить следующее:

– высокая степень износа тепловых сетей. В настоящее время износ тепловых сетей составляет более 35 %. Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей;

– заниженные диаметры трубопроводов тепловой сети. Некоторые участки тепловой сети, как на магистральных трубопроводах, так и на внутрикватральных, имеют заниженные диаметры, что значительно снижает пропускную способность и не позволяет обеспечить абонентов теплоносителем необходимых параметров;

– отсутствие гидравлической наладки тепловых сетей. Последняя наладка тепловых сетей была выполнена более 15 лет назад и с тех пор не корректировалась. Отсутствие на вводах абонентов дросселирующих устройств необходимого диаметра вызывает разрегулировку всей системы теплоснабжения, приводит к «перетопу» (превышению комфортной температуры внутреннего воздуха) у потребителей, находящихся наиболее близко от источника тепловой энергии и «недотопу» концевых потребителей;

– отсутствие приборов коммерческого учёта тепловой энергии у ряда потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учёта, позволит производить оплату за фактически потреблённую тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Параметры тепловых сетей Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области представлены в табл. 25.

Таблица 25 – Характеристики трубопроводов тепловых сетей

| Обозначение участка сети |  | Наружный диаметр трубопроводов (условного прохода), мм | Протяжённость тепловых сетей м | Наружный диаметр трубопроводов (условного прохода), мм | Кол-во абонентов шт. | Материал трубопровода | Число часов использования максимума мощности, час. | Расчётный перепад температур С° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 33 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тк №1 | Тк №3 | 250 | 70 | 273 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 3 | ТК4 | 250 | 36 | 273 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 3 | ТК 9 | 150 | 261 | 159 | 4 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК№4 | ТК№6 | 250 | 62 | 273 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК5 | 50 | 28 | 57 | 2 | РР |  | 95/70 |
| ТК 4 | ТК 6 | 250 | 56 | 273 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 6 | ТК 6А | 50 | 30 | 57 | 1 | РР |  | 95/70 |
| ТК 6 | ТК 7 | 250 | 106 | 273 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 7 | ТК 7А | 100 | 44 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 7 | ТК 8 | 150 | 42 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 8 | ТК 8 А | 80 | 10 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 8 | ТК 9 | 150 | 70 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 9 | ТК 9А | 80 | 20 | 89 | 2 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК9 | ТК9Б | 50 | 84 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 9 | ТК 10 | 150 | 182 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10 | ТК 10 А | 50 | 12.8 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10А | ТК 10 А1 | 50 | 80 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК10А | ТК 10Б | 50 | 20 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10 А | ТК 10В | 50 | 40 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК10 А1 | ТК 10 А2 | 50 | 40 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10А 2 | ТК10А2.А | 50 | 60 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10А2 | ТК10А3 | 50 | 200 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10 А 3 | ТК 10А3А | 50 | 20 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК А 3 | ТК А3 Б | 50 | 114 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 10 | ТК11 | 100 | 74 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 11 | ТК11 А | 50 | 40 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 11 | ТК11 Б | 100 | 240 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 8 | ТК 12 | 200 | 90 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 12 | ТК 12 А | 100 | 52 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 12 | ТК 12 Б | 50 | 15 | 57 | 1 | РР |  | 95/70 |
| ТК 12 | ТК 13 | 200 | 80 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 13 | ТК 13 А | 80 | 20 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 13 | ТК 13Б | 100 | 286 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК13 | ТК14 | 150 | 172 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК14 | ТК14 А | 80 | 108 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК14 | ТК15 | 150 | 44 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК15 | ТК15 А | 100 | 240 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК15 | ТК40 | 150 | 184 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК40 | ТК40 А | 50 | 56 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК40 | ТК40 Б | 150 | 60 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК40Б | ТК40Б.1 | 50 | 132 | 57 | 1 | ПРТ |  | 95/70 |
| ТК40Б. | ТК40 Б.2 | 150 | 220 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК40 Б.2 | ТК40Б.2А | 50 | 30 | 57 | 1 | РР |  | 95/70 |
| ТК40Б.2 | ТК41 | 150 | 140 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК41 | ТК41А | 100 | 36 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК41 | ТК41 Б | 50 | 260 | 57 | 1 | ПРТ |  | 95/70 |
| ТК41 | ТК41В | 150 | 70 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК41В | ТК45 | 100 | 100 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК45 | ТК45 А | 50 | 60 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК45 | ТК45 Б | 80 | 280 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК41В | ТК42 | 150 | 70 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК42 | ТК42 А | 100 | 36 | 100 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК42 | ТК43 | 80 | 36 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК43 | ТК43 А | 50 | 10 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК 43 | ТК43 Б | 80 | 36 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК43Б | ТК43Б.1 | 50 | 30 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК43Б | ТК44 | 80 | 40 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК44 | ТК44А | 80 | 7 | 80 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК2а | 50 | 60 | 57 | 3 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК16 | 200 | 160 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК16 | ТК16а | 70 | 42 | 76 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК16 | ТК16б | 50 | 40 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК16 | ТК17 | 200 | 44 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК17 | ТК17а | 70 | 60 | 76 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК17 | ТК18 | 200 | 160 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК18 | ТК18а | 50 | 70 | 79 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК18 | ТК19 | 200 | 10 | 219 | 0 | ппу |  | 95/70 |
| ТК19 | ТК20 | 125 | 41 | 130 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК20 | ТК20а | 50 | 14 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК20 | ТК21 | 125 | 20 | 130 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК21 | ТК21а | 50 | 14 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК21 | ТК22 | 125 | 88 | 130 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК22 | ТК22а | 50 | 14 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК19 | ТК28 | 200 | 10 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК28 | ТК29 | 70 | 184 | 76 | 2 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК28 | ТК30 | 200 | 190 | 219 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК30 | ТК30а | 50 | 20 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| Тк30 | ТК31 | 100 | 56 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК31 | ТК31а | 50 | 80 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК31 | ТК31б | 50 | 10 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК31а | ТК31в | 50 | 18 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК31а | ТК31г | 40 | 80 | 46 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК30 | ТК32 | 150 | 146 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК32 | ТК32а | 40 | 16 | 46 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК32 | ТК33 | 150 | 60 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33 | ТК33а | 70 | 16 | 76 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33 | ТК34 | 100 | 60 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК34 | ТК34а | 50 | 10 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК34 | ТК35 | 100 | 92 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК35 | ТК35а | 50 | 10 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК35 | ТК36 | 80 | 60 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК36 | ТК37 | 80 | 60 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК37 | ТК37а | 80 | 14 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК37 | ТК37б | 50 | 84 | 57 | 2 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33 | ТК33б | 150 | 80 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33б | ТК33в | 63 | 140 | 69 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33б | ТК33г | 150 | 40 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33г | ТК33д | 70 | 8 | 76 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК33г | ТК38 | 150 | 20 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК38 | ТК38 а | 70 | 90 | 76 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК38 | ТК38б | 100 | 100 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК38б | ТК38в | 40 | 24 | 46 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК38б | ТК38д | 100 | 90 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК38д | ТК38е | 40 | 24 | 46 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК38д | ТК39 | 80 | 80 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК39 | ТК39а | 50 | 16 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК39 | ТК39б | 50 | 82 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 150 | 6 | 159 | 0 | ППУ оц |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1а | 50 | 60 | 57 | 1 | ППУоц |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК2 | 150 | 190 | 159 | 0 | ППУ оц |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК3 | 150 | 48 | 159 | 0 | ППУ оц |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК2а | 80 | 20 | 89 | 1 | ППУоц |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК3а | 150 | 4 | 159 | 1 | ППУ оц |  | 95/70 |
| ТКкот | ТК4 | 50 | 30 | 57 | 1 | ППУ оц |  | 95/70 |

| Котельная д/с№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКкот | ТК1 | 50 | 70 | 57 | 1 | прт |  | 95/70 |
| Котельная Калинина 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 50 | 30 | 57 | 1 | метал |  | 95/70 |
| Котельная Калинина 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 50 | 40 | 57 | 1 | метал |  | 95/70 |
| Котельная Калинина 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 50 | 40 | 57 | 1 | метал |  | 95/70 |
| Котельная «Волна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 100 | 64 | 108 |  | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1а | 50 | 44 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1б | 50 | 12 | 57 |  | Ппу |  | 95/70 |
| ТК1б | ТК1в | 50 | 4 | 57 |  | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1б | ТК2 | 100 | 60 | 108 | 1 | ппу |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК2а | 50 | 6 | 57 |  | ППУ |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК3 | 50 | 44 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК3а | 50 | 24 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| Котельная103 кв |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 150 | 2 | 159 |  | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1а | 80 | 120 | 89 | 1 | ППУ оц |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК2 | 100 | 402 | 108 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК2а | 100 | 20 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК3 | 40 | 240 | 46 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| Котельная Пос. Мелиоратор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 150 | 12 | 159 |  | Метал |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК2 | 100 | 18 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК3 | 100 | 146 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК3а | 50 | 36 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК4 | 100 | 62 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК4а | 50 | 8 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК5 | 100 | 50 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК5 | ТК5а | 50 | 8 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК5 | ТК6 | 100 | 62 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК6 | ТК6а | 50 | 8 | 50 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК6 | ТК7 | 100 | 54 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК7 | ТК7а | 50 | 8 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК7 | ТК8 | 100 | 36 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК8 | ТК9 | 100 | 56 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК9 | ТК9а | 50 | 8 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК8 | ТК10 | 50 | 173 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК10 | ТК10а | 50 | 11 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК10 | ТК10б | 50 | 11 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК11 | ТК12 | 50 | 173 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК12 | ТК12а | 50 | 11 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК12 | ТК12б | 50 | 11 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| Котельная 138 (ДОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТКкот | ТК1 | 200 | 140 | 219 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1а | 80 | 12 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1б | 80 | 12 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК2 | 200 | 44 | 219 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК2а | 80 | 94 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК3 | 200 | 600 | 219 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК3а | 100 | 12 | 108 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК3б | 80 | 84 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК4 | 160 | 94 | 173 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК4а | 80 | 16 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК5 | 160 | 110 | 173 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК5 | ТК6 | 160 | 60 | 173 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК6 | ТК6а | 80 | 64 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК6 | ТК7 | 100 | 116 | 108 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК7 | ТК7а | 80 | 36 | 89 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК7 | ТК7б | 100 | 88 | 108 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК5 | ТК8 | 160 | 52 | 173 | 0 | Прт |  | 95/70 |
| ТК8 | ТК8а | 100 | 24 | 108 | 1 | Прт |  | 95/70 |
| ТК8 | ТК8б | 100 | 12 | 108 | 1 | Прт |  | 95/70 |

| Котельная 138 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКкот | ТК1 | 150 | 93 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК2 | 100 | 78 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК2а | 80 | 18 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК2 | ТК3 | 100 | 86 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК3а | 80 | 18 | 89 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК3 | ТК4 | 100 | 22 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК4а | 50 | 20 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК4 | ТК5 | 100 | 20 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК5 | ТК5а | 50 | 4.32 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК5 | ТК6 | 100 | 86 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК6 | ТК6а | 50 | 16 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК6 | ТК6б | 100 | 134 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК7 | 150 | 64 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК7 | ТК7а | 50 | 18 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК7 | ТК8 | 150 | 113 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК8 | ТК8а | 50 | 17 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК8 | ТК9 | 150 | 170 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК9 | ТК9а | 100 | 20 | 108 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК9 | ТК10 | 150 | 175 | 159 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК10 | ТК11 | 125 | 20 | 130 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК11 | ТК11а | 50 | 12 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК11 | ТК12 | 125 | 134 | 130 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК12 | ТК12а | 50 | 12 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК12 | ТК13 | 80 | 20 | 89 | 0 |  |  | 95/70 |
| ТК13 | ТК13а | 50 | 20 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК13 | ТК14 | 80 | 34 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК14 | ТК14а | 50 | 30 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК14 | ТК15 | 80 | 28 | 89 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК15 | ТК15а | 50 | 28 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК15 | ТК15б | 50 | 33 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК10 | ТК16 | 125 | 178 | 130 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК16 | ТК17 | 100 | 73 | 108 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК17 | ТК17а | 50 | 23 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК17 | ТК18 | 50 | 91 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК16 | ТК19 | 50 | 252 | 57 | 0 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК19 | ТК19а | 50 | 35 | 57 | 1 | ППУ |  | 95/70 |
| ТК19 | ТК19б | 50 | 80 | 57 | 1 |  |  | 95/70 |

| Котельная Серафимович 10 б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТКкот | ТК1 | 50 | 40 | 57 |  | 1 | ППУ |  |  | 95/70 |
| ТК1 | ТК1а | 50 | 50 | 57 |  | 1 | ППУ |  |  | 95/70 |
| ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 15-2 |  |  | 655,50 |  | 112 |  |  |  | 70-95 |  |
| БМК | ТК1 | 219 | 7,5 |  |  |  | стальные с тепловой изоляцией |  |  |  |
| ТК1 | УТ7 | 75 | 115 |  |  |  | Гибкие предварительно изолированные трубы из полибутена РВ-1 |  |  |  |
| УТ7 | УТ8 | 63 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ8 | МКД №1 | 50 | 83 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| УТ8 | МКД №3 | 50 | 16 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| УТ7 | УТ6 | 50 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ6 | МКД №5 | 50 | 16 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| УТ6 | УТ9 | 40 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ9 | УТ3 | 32 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ | УТ10 | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| УТ10 | УТ5 | 32 | 32 | - |  |  |  | - | - |  |
| УП4 | ДРП | 32 | 7 | - | 1 |  |  | - | - |  |
| УТ3 | ДОСЛК | 32 | 27 | - | 1 |  |  | - | - |  |
| УТ10 | ЗН | 32 | 52 | - | 1 |  |  | - | - |  |
| УТ5 | ЗПВ | 32 | 49 | - | 1 |  |  | - | - |  |
| Квартал 15-3 |  |  | 557,00 |  | - |  |  |  | - |  |
| ТК1 | УТ1 | 110 | 138 | - |  |  | Гибкие предварительно изолированные трубы из полибутена РВ-1 | - | - |  |
| УТ1 | УТ2 | 90 | 47 | - |  |  |  | - | - |  |
| УТ2 | МКД №2 | 50 | 21 | - | 38 |  |  | - | - |  |
| УТ2 | УТ3 | 75 | 70 | - |  |  |  | - | - |  |
| УТ3 | МКД №1 | 50 | 6 | - | 40 |  |  | - | - |  |
| УТ3 | УТ4 | 63 | 66 | - |  |  |  | - | - |  |
| УТ4 | МКД №3 | 50 | 6 | - | 40 |  |  | - | - |  |
| УТ4 | МКД №5 | 50 | 74 | - | 40 |  |  | - | - |  |
| УТ1 | УТ5 | 75 | 20 | - |  |  |  | - | - |  |
| УТ5 | МКД №4 | 50 | 21 | - | 38 |  |  | - | - |  |
| УТ5 | УТ6 | 63 | 15 | - |  |  |  | - | - |  |
| УТ6-УП5 | МКД №6 | 50 | 73 | - | 38 |  |  | - | - |  |
| Квартал 15-2 |  |  | 136,75 |  | - |  |  |  | - |  |
| УТ1 | УТ2 | 159 | 31,5 | - |  |  | стальные | - | - |  |
| УТ2 | общ на 200м | 159 | 11,35 | - | 201 |  |  | - | - |  |
| УТ2 | МКД (60семей) | 89 | 93,9 | - | 60 |  |  | - | - |  |

| МКУ «ХЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От котельной МКОУ ДО « ДЮСШ» | Стена здания МКОУ ДО « ДЮСШ» | 108 | 100 | - | 1 | металл | 360 | 75 - 90 |
| От котельной МКОУ СШ № 1 | Стена здания МКОУ СШ № 1 | 89 | 80 | - | 1 | металл | - | 75 - 90 |
| От котельной МКОУ СШ № 3 | Стена здания МКОУ СШ № 3 | 108 | 100 | - | 1 | металл | - | 75 - 90 |
| От котельной МКОУ СШ № 5 | Стена здания МКОУ СШ № 5 и стена здания МБДОУ д/с № 9 | 76 | 270 | - | 2 | металл | 360 | 75 - 90 |
| От котельной МБДОУ д/с № 6 | Стена здания МБДОУ д/с № 6 | 57 | 80 | - | 1 | металл | 1080 | 70 - 85 |
| От котельной МБДОУ д/с № 5 | Стена здания МБДОУ д/с № 5 | 89 | 80 | - | 1 | металл | 360 | 60 - 80 |

3.1.3 Балансы тепловой мощности и тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведен в таблице 27.

Таблица 27 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Тепловые сети» | Котельная 33 квар. | 26970,0 | 3140,0 | 30110,0 | 740,0 | 30850,0 |
|  | Котельная 138 кв. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ДОС |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
|  | Котельная 103 кв. |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Волна |  |  |  |  |  |
|  | Котельная п. Мелиораторов |  |  |  |  |  |
|  | Котельная д/с№8 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Серафимовича д. 10Б |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Калинина д.201 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Калинина д.205 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Калинина д.207 |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХЭС | Котельная МКОУ ДО «ДЮСШ» | 4970,0 | 354,0 | 5324,0 | 1270,0 | 6594,0 |
|  | Котельная МКОУ СШ № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ СШ № 3 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МКОУ СШ № 5 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МБДОУ д/с № 6 |  |  |  |  |  |
|  | Котельная МБДОУ д/с № 5 |  |  |  |  |  |
| ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | Котельная БМК «VitoTherm 5000» | 4992,0 | 320,0 | 5312,0 | 192,0 | 5504,00 |
|  | Котельная ТКУ 1240Б |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 36932,0 | 3814,0 | 40746,0 | 2202,0 | 42948,0 |

3.1.4 Доля поставки тепловой энергии по приборам учета

Все тепловые источники городского поселения оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Сведения о приборах учета тепловой энергии и управления, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 28.

Таблица 28 – Перечень приборов учета тепловой энергии

| Предназначение учета | Наименование, тип |
| --- | --- |
| МУП «Тепловые сети» |  |
| Котельная 33квар. |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная 138кв. |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная ДОС |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная ЦРБ |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная 103кв |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная Волна |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |

| Котельная п. Мелиораторов |  |
| --- | --- |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная д/с№8 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная Серафимовичад. 10Б |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная Калинина д.201 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная Калинина д.205 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная Калинина д.207 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| МКУ «ХЭС» |  |
| Котельная МКОУ ДО « ДЮСШ» |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная МКОУ СШ № 1 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная МКОУ СШ № 3 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная МКОУ СШ № 5 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная МБДОУ д/с № 6 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная МБДОУ д/с № 5 |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» |  |
| Котельная БМК «VitoTherm 5000» |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |
| Котельная ТКУ 1240Б |  |
| Учет исходной воды | - |
| Учет подпиточной воды | - |
| Учет горячей воды | - |
| Учет газа | - |
| Учет эл/энергии | - |

Системы технического учета тепловой энергии позволяют вести мониторинг отпуска тепла потребителям.

Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителей Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществляется в рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учета необходимо произвести для всех объектов.

Данные по охвату потребителей приборами учета представлены в таблице 29.

Таблица 29 – Данные по охвату потребителей приборами учета тепловой энергии

| № п/п | Показатель | В % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные организации | Нет данных |
| 2 | Многоквартирные жилые дома | Нет данных |
| 3 | Прочие потребители | Нет данных |

3.1.5 Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, муниципального образования (поселения) или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области отражены на рисунках 2,3,4,5,6,7

Рисунок 2 – Существующие зоны действия котельной 33 кв

Рисунок 3 – Существующие зоны действия котельной 138 кв

Рисунок 4 – Существующие зоны действия котельных п. Мелиораторов и Д/С «Ягодка»

Рисунок 5 – Существующая зона действия котельной 103 кв.

Рисунок 6 – Существующая зона действия котельной ЦРБ

Рисунок 7 – Существующая зона действия котельной Волна

3.1.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности наблюдается на следующих котельных МУП «Тепловые сети»:

– Котельная 138 кв.;

– Котельная ДОС;

– Котельная Волна.

Также дефицит тепловой мощности характерен для следующих котельных МКУ «ХЭС»:

– Котельная школы №3;

– Котельная МКОУ ДОД «ДЮСШ»;

– Котельная школы №1.

Указанные источники не могут в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

3.1.7 Надёжность системы теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения муниципального образования основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

– высоконадежные;

– надежные;

– малонадежные;

– ненадежные.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

– показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

– показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

– показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

– показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

– показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

– показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

– показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

– показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

– показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

– показатель укомплектованности ремонтным и оперативно- ремонтным персоналом (Kп);

– показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

– показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

– показатель	укомплектованности	передвижными	автономными

–источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

По существующему положению теплоэнергетический комплекс Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области следует оценить, как надежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Анализ восстановительных работ

Основной причиной порывов на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

Основной причиной отключений потребителей стали порывы трубопроводов (ввиду их сильного износа), а также отсутствие резервного источника электрической энергии для перечисленных выше котельных.

Для повышения надежности тепловой сети в перспективном плане предусматривается реконструкция тепловых сетей от котельных (замена существующих стальных труб на предизолированные трубопроводы, оборудованные ОДК).

3.1.8 Воздействие на окружающую среду

В современных котельных для выработки тепловой энергии используются различные виды топлива. Различают твердое, жидкое и газообразное топливо. С продуктами сгорания топлива в атмосферу выбрасываются различные вредные вещества: диоксид азота NO2, оксид азота NO, оксид углерода CO, оксид серы SO2, твердые частицы, бензапирен, и т.д.

С ростом мощности котельных роль их в загрязнении приземного слоя атмосферы становится все значительнее. Поэтому задача снижения выбросов котельных является актуальной. Степень воздействия энергетического топлива на окружающую среду определяется по шкале вредности. Наименьшее вредное воздействие на окружающую среду из всех распространённых видов топлив оказывает природный газ. Мазут при сгорании оказывает наибольшее вредное воздействие на окружающую среду.

Способы уменьшения загрязнения окружающей среды:

–  повышение энергоэффективности централизованных систем теплоснабжения;

– соблюдение санитарно-защитных зон вокруг источников тепловой энергии.

Тепловая сеть сама по себе является экологически чистым сооружением.

Эксплуатация сетей теплоснабжения не оказывает существенного влияния на окружающую среду. Тем не менее, такой параметр как срок службы сетей теплоснабжения оказывает влияние на окружающую среду, чем меньше срок службы сети, тем чаще её необходимо менять. Производство трубопроводов и монтаж неизбежно оказывает негативное влияние на экологию. Ещё один параметр сетей теплоснабжения, который косвенно оказывает влияние на экологию – это тепловые потери (удельные тепловые потери) в сетях. Чем выше тепловые потери, тем больше необходимо затратить топлива на теплоисточнике, а значит и больше будут выбросы вредных веществ в атмосферу.

Все котельные работают на сетевом природном газе.

Таким образом, можно сделать вывод о незначительном негативном воздействии на окружающую среду.

3.1.9 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Информация по тарифам приведена в разделе 15.

Рост тарифов на тепловую энергию, прежде всего напрямую зависит от технического состояния теплоэнергетического комплекса.

Решение проблем в системах теплоснабжения возможно за счет разработки инвестиционных проектов и их реализации с использованием различных схем инвестирования.

3.1.10 Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

1. Сверхнормативный износ тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным утечкам теплоносителя и тепловым потерям через теплоизоляцию и, как следствие, снижается эффективность использования ТЭР. Износ тепловых сетей составляет порядка 35%.

2. Не оптимизирован гидравлический режим тепловых сетей. Не выполнена гидравлическая наладка тепловых сетей (сети разбалансированы), что приводит к снижению эффективности использования ТЭР и снижению качества теплоснабжения отдельных потребителей.

3. Неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников.

3.2 Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения

3.2.1 Институциональная структура системы водоснабжения

Эксплуатацию	объектов	холодного	водоснабжения	осуществляет МУП «Водоканал».

Вид регулируемой деятельности предприятия – холодное водоснабжение, водоотведение.

Договорные отношения,	возникающие между	МУП «Водоканал» и потребителями (населением и юридическими лицами), регулируются:

– договорами	о	подключении	(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;

– договорами холодного водоснабжения и водоотведения;

– договорами	ресурсоснабжения	в	целях	предоставления коммунальных услуг.

Существенными условиями договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения является:

– организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, выданные в порядке, установленном   Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. N 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения ) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

– подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме;

– срок подключения объекта;

– характеристики подключаемого объекта и мероприятия по его подключению (технологическому присоединению);

– права и обязанности сторон;

– размер платы за подключение (технологическое присоединение) и порядок расчетов;

– порядок исполнения договора;

– ответственность сторон;

– обстоятельства непреодолимой силы;

– порядок урегулирования споров и разногласий;

– срок действия договора;

–прочие условия.

В приложениях к договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения имеются:

– условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;

– перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения;

– размер платы за подключение (технологическое присоединение);

– акт о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Существенными условиями договора холодного водоснабжения и водоотведения является:

– организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную питьевую воду. Абонент обязуется оплачивать холодную питьевую воду установленного качества в объеме, определенном настоящим договором;

– граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям абонента и ОВКХ определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности. Место исполнения обязательств по договору определяется в соответствии с актом разграничения эксплуатационной ответственности;

– срок и режим подачи холодной воды;

– тарифы, сроки и порядок оплаты по договору;

– права и обязанности сторон;

– порядок осуществления учета поданной холодной воды, сроки и способы представления показаний приборов учета организации водопроводно- канализационного хозяйства;

– порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к водопроводным сетям, местам отбора проб воды, приборам учета холодной воды;

– порядок контроля качества питьевой воды;

– места и порядок отбора проб воды;

– условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения;

– порядок уведомления организации водопроводно- канализационного хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение;

– условия водоснабжения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям, принадлежащим абоненту;

– порядок урегулирования споров и разногласий;

– ответственность сторон;

– обстоятельства непреодолимой силы;

– действие договора;

– прочие условия.

В приложениях к договору холодного водоснабжения и водоотведения имеются:

– сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения), гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения);

– сведения об узлах учета и приборах учета воды и места отбора проб воды;

– сведения о показаниях приборов учета водоснабжения за расчетный месяц.

Существенными условиями договора ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг является:

– ресурсоснабжающая организация обязуется отпускать исполнителю питьевую воду, а исполнитель обязуется оплачивать отпущенную питьевую воду в объёме, и сроки в соответствии с условиями настоящего договора;

– отпуск питьевой воды исполнителю производится из системы водоснабжения ресурсоснабжающей организации согласно условиям настоящего договора, а также выданным условиям на подключение, а при их отсутствии – техническим условиям на подключение (если выдача таких условий была предусмотрена законодательством), в объёме необходимом для предоставления коммунальных услуг гражданам;

– качество холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства РФ в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения. В случае реализации ресурсоснабжающей организацией плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие к установленным требованиям, допускается несоответствие качества подаваемой холодной питьевой воды установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность;

– обязанности и права ресурсоснабжающей организации;

– обязанности и права исполнителя;

– определение качества отпущенной питьевой воды;

– взаимодействие сторон при поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемых услуг;

– цена договора и тарифы;

– срок и порядок расчетов по договору;

– ответственность сторон;

– форс-мажор

– прочие условия.

3.2.2 Характеристика системы водоснабжения

Питьевым водоснабжением обеспечена вся территория поселения. Инфраструктура водоснабжения однозначно требует реконструкции, износ коммуникаций составляет не менее 80 %. На расчётный срок в обязательном порядке необходимо предусмотреть программу мероприятий по замене изношенных коммуникаций, а также мониторингу всей ситуации с целью последующей реконструкции системы.

Общее количество скважин, обеспечивающих поселение водой – 8, производительность – 240 м3/час.

Сети водоснабжения не имеют чёткой структуры, но частично закольцованы, что благоприятно сказывается на уровне обеспечения населения. Учитывая высокий процент износа труб, дальнейшая закольцовка системы позволит стабилизировать водоснабжение жилых массивов на момент аварии. Поливного водопровода нет.

В настоящее время функционирует два водозабора. Цимлянский водозабор расположен на территории хутора Веселый и направляет неочищенную воду до фильтровальной станции, расположенной в центральной части города. Водозабор находится в удовлетворительном состоянии и на срок реализации проекта внесения изменений в Генеральный план предполагается к сохранению. Тем не менее, для увеличения потенциальной мощности объекта целесообразно провести реконструкцию оборудования и сооружений, провести капитальный ремонт конструкций.

Фильтровальная станция так же находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время объект прошёл текущий ремонт оборудования, конструкций. На расчётный срок необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции объекта, увеличения его потенциальной мощности, а та же благоустройства территории объекта.

Гремяченский водозабор обеспечивает поселение питьевой водой. Водозабор расположен на территории Пимено-Чернянского сельского поселения. В составе водозабора 8 артезианских скважин, 2 накопительных резервуара объёмом 200 м3 каждый. Мощность объекта составляет 5000 м3/сут.

Таблица 30 – Характеристика эксплуатируемых скважин и насосных агрегатов

| № п/п | Наименование водозабора | № скважины присвоенный владельцем | Дата начала эксплуатации | Назначение скважины в отчетном году | Марка насоса | Производительность, м3/час | Напор насоса, м | Мощность, кВт | Тип водомера | Тип уровнемера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цимлянское водохранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосные станции 1-го подъёма – х. Веселый | - | - | - | ЦНС 300/120 | 300 | 120 | 160 | - | - |
|  |  | - | - | - | ЦНС 180/85 | 180 | 85 | 75 | - | - |
|  |  | - | - | - | ЦНС 180/85 | 180 | 85 | 75 | - | - |
|  |  | - | - | - | Дренажный насос ВКС 5/24а | 10 | 24 | 11 | - | - |
| 2. Гремячинский водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Гремячинский водозабор | - | 2016 |  | Насос GRUNDFOS CR 120-2-1 | 120 | - | - | - | - |
|  |  | 1-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 2-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 3-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 5-р | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 4-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 5-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 6-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | 6-1 | 2016 | водозаборная | Глубинный насос GRUNDFOS SP 30-17 | 30 | 131 | 15 | СТВХ-100 | СДУ-20-110 |
|  |  | - | - | - | Дренажный насос UNLIFT AP 12.40.04.A1 | 18 | - | - | - | - |
| 3 | Фильтровальная станция г. Котельниково |  | 2015 | Сетевой насос 6 шт. | Насос GRUNDFOS NB 80-200/222 | 228 | 60 | 55 |  |  |

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность водопроводной сети города Котельниково составляет 166284 м., материал – асбестоцемент, чугун, пластик.

Водопроводные сети оборудованы:

– колодцами;

– пожарными гидрантами, установленными в колодцах.

Структура водопроводных сетей имеет локальный характер, так как большинство отдельных сетей хозяйственно-питьевого водопровода располагается в черте одного населенного пункта – города Котельниково.

Годы прокладки трубопроводов колеблются от шестидесятых годов прошлого столетия по настоящее время. В основном сети прокладывались в1977-2001 годах, что свидетельствует об их значительном износе.

Износ водопроводной сети города в настоящее время составляет 80%.

Вместе с тем, система водоснабжения города позволяет обеспечивать транспортировку воды надлежащего качества в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Протяженность, | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |
| 1 | ул.Урицкого, ул.Геологов, через сухую балку «Нагольная» по жилому микрорайону «Восточный» и «Дубовая роща» до проектируемого водоузла «Дубовая роща» | 2075 | 2013 |
| 2 | Водопровод по ул. Урицкого, от ул. Ленина до ул. Геологов | 1176 | 2013 |
| 3 | Водопроводные сети (инвентарный номер 01300004) | 8520 | 1973 |
| 4 | Водопроводные сети (инвентарный номер 01300005) | 8260 | 1973 |
| 5 | Водопроводные сети (инвентарный номер 01300008) | 3135 | 1975 |
| 6 | Водопроводные сети (инвентарный номер 01300009) | 17205 | 1975 |
| 7 | Водопроводная сеть (1101030340) | 230 | 2010 |
| 8 | Водопроводная сеть (01300011) | 4330 | 1973 |
| 9 | «Застройка жилого района «Восточный» в г.Котельниково Волгоградской области, 1 очередь строительства. Внеплощадочные сети инженерного обеспечения. Водопровод по ул.Урицкого» | 4200 | 2013 |
| 10 | Строительство сооружений хазяйственно-питьевого водоснабжения г.Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском районе (2 ветки) | 72000 | 2015 |
| 11 | Водопровод по ул.Паршикова (от д.27 до д.25) | 100 | 2000 |
| 12 | Водопроводная сеть (инвентарный номер 1100414264) | 400 | 2011 |
| 13 | Водовод х.Веселый-Котельниково инвентарный номер 01300012 | 35000 | 2000 |
| 14 | Водопровод в Жилом районе Дубовая роща, зона В | 5153 | 2021 |
| 15 | Водопровод в Жилом районе Дубовая роща, зона В | 4500 | 2022 |
|  | ВСЕГО, м | 166284 |  |

3.2.3 Балансы мощности (производительности) и воды

Баланс добычи и реализации хозяйственно-питьевой воды за 2021 гг. представлен в таблице 32.

Таблица 32 – Баланс добычи и реализации воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс. м3/год | 876,06 |
| 2 | Объем отпуска в сеть поднятой воды | тыс. м3/год | 756,45 |
| 3 | Потери ХПВ | тыс. м3/год | 2,32 |
| 4 | Потери ХПВ | % | 0,3 |
| 5 | Потребление на собственные нужды | тыс. м3/год. | 119,61 |
| 6 | Объем полезного отпуска ХПВ потребителям, в том числе: | тыс. м3/год | 754,13 |
| 7 | ХПВ, в т.ч. по потребителям: | тыс. м3/год | 754,13 |
| 8 | Население | тыс м3/год | 572,87 |
| 9 | Бюджет | тыс м3/год | 46,52 |
| 10 | Прочие | тыс м3/год | 134,74 |

3.2.4 Доля поставки воды по приборам учета

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Степень оснащенности приборами коммерческого учета потребителей холодной воды в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет:

      - население – 85%;

      - бюджетные потребители – 100 %;

      - прочие потребители – 100 %.

3.2.5 Зоны действия источников водоснабжения

Централизованная система холодного водоснабжения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области существует только в г. Котельниково. Технологическими зонами водоснабжения охвачено 100% населения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

3.2.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения

Источник водоснабжения – Цимлянское водохранилище используется в целях забора (изъятия) водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, передачи абонентам и собственных нужд предприятия, водозабор расположен на 397 км от устья р. Дон (х. Веселый Котельниковского района Волгоградской области). Географические координаты объекта водопользования: северная широта 47°50/44,6//, восточная долгота 42° 59/37,9//.

Водозабор эксплуатируется с 1998 года. Забор (изъятие) водных ресурсов из Цимлянского водохранилища осуществляется тремя насосами (один насос – в работе, два – в резерве).

Водоводы в количестве 2-х штук (основной и резервный) Ø-530 мм вынесены вглубь Цимлянского водохранилища на расстоянии 640 м и 645 м от берега и оборудованы всасывающими оголовками зонтичного типа, которые смонтированы на металлической платформе, по углам платформы расположены технологические отверстия, расстояние между оголовками 8 метров. Параметры оголовка: расчетный расход ОД 11 м/с, скорость потока перед РЗУ 0,03 м /с, на входе 0,12 м3/с. Глубина до дна водохранилища в месте расположения оголовков – 9,5 м. Глубина до верхней точки поверхности оголовка:

- основной (новый) – 7,0 м;

- резервный (правый) – 8,25 м.

Вода по одному водоводу диаметром 530 мм поступает на насосную станцию 1-го подъема в шахтный колодец диаметром 12 м, глубина колодца – 16 м от уровня воды в водохранилище в зимний период. Насосная станция 1-го подъема установлена на дамбе, которая укреплена со всех сторон железобетонными плитами, оборудована зоной санитарной охраны первого пояса. На территории зоны санитарной охраны запрещается пребывание лиц, не связанных непосредственно с работой водопроводных сооружений.

Подача воды для потребителей г. Котельниково осуществляется по водопроводу протяженностью 40 км на водоочистные сооружения насосной станции 2-го подъема, где осуществляется очистка воды по одноступенчатой схеме. Поступающая на сооружения вода подаётся в смеситель перегородчатого типа, где она смешивается с вводимым перед смесителем реагентом (раствором гипохлорита натрия.)

После смесителя, по распределительным технологическим трубопроводам поступает в контактные осветлители, где она осветляется, освобождаясь от взвешенных частиц, далее поступает в резервуары чистой воды, подвергаясь вторичному обеззараживанию раствором гипохлорита натрия. Из резервуаров чистой воды в количестве 4-х штук (2 шт. объемом 500 м3, 2 шт. – 1000 м3). 6 сетевыми насосами (четыре в работе два в резерве) марки Grundfos   вода подаётся в городскую сеть.

На основании соглашения №384 от 16.12.2011 г. в сумме 484957.4 тыс. руб. в 2015г. было завершено строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Котельниково из Гремяченсоко месторождения пресных вод в Котельниковском районе первая очередь.

Осуществление хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Котельниково за счет подземных вод ергенинского водоносного комплекса (N2er). Водозабор расположен в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области, в 6-и километрах северо-восточнее станции Гремячая. Ближайшими населёнными пунктами являются х. Пимено-черни в 7 км, и х. Нижние Черни в 5 км.  В х. Пимено-черни расположены действующие скважины ООО «ЕвроXим-ВолгаКалий» используемые для нужд работников предприятия.

Водозабор представляет собой линейный ряд из семи эксплуатационных и одной резервной скважин (I-очередь) с № 1-I, 2-I, 3-I(13-ц), 4-I, 5-I, 6-I, 7-I(12-п), 5р (резервная). Расстояние между скважинами 500 м.

От скважин водозабора (станции I подъёма) вода по соединительному (магистральному) водопроводу 2 300 мм поступает на станцию II подъема с резервуарами воды в виде двух ёмкостей объёмом по 200 м3 каждая и далее по водоводам 2 400 мм подается в г. Котельниково на насосно-фильтровальную станцию с резервуаром чистой воды объёмом 3000 м3.

Умягчение воды производится на Na-катионитовых фильтрах диаметром 1600 мм, с высотой слоя катионита 800 мм. Количество умягчённой воды составляет 35% общего количества воды, с учётом исходной жёсткости 9,6 мг-экв/л (максимально зафиксированная жёсткость Гремячинского месторождения пресных вод), жёсткостью воды, подаваемой в сеть 6,5 мг-экв/л, жёсткость при выходе фильтров на регенерацию 1 мг-экв/л. Регенерация фильтров осуществляется исходной водой.

Подача исходной воды на фильтры осуществляется от насосной станции I подъёма по напорному водоводу в две нитки Ду=400 мм. Для измерения расхода воды, подаваемой на фильтры Na-катионирования, на напорной линии Ду=300 мм, установлен ультразвуковой расходомер с импульсным выходом марки US800.

Далее вода делится на два потока: 35% на фильтры умягчения, 65% к узлу смешения.

Узел смешения состоит из 2-х расходомерных узлов с ультразвуковыми расходомерами с двухканальным электронным блоком и двух регулирующих вентилей на линии умягчённой и подземной воды.

Смешение воды регулируется относительно показателей жёсткости подземной и умягчённой воды.

Обеззараживание очищенной воды после фильтров производится гипохлоритом натрия, установкой заводского изготовления в составе полиэтиленовой ёмкости объёмом 200 л и насоса дозатора Grundfos DME 8-10 установленного на ёмкости. Доза по активному хлору составляет 1 мг/л. Предусмотрено 2 установки по обеззараживанию гипохлоритом натрия, из них 1 рабочая и одна резервная. Подача гипохлорита производится в напорный трубопровод, после чего обеззараженная вода поступает в РЧВ где смешивается с водой из открытого источника (Цимлянсокго водохранилища). Далее 6 сетевыми насосами (четыре в работе два в резерве) марки Grundfos   вода подаётся в городскую сеть.

3.2.7 Надёжность системы водоснабжения

Система водоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области имеет в своем составе элементы со значительной степенью износа. Водопроводные сети периодически ремонтируются, наиболее ветхие участки меняются.

Показатели надёжности централизованного водоснабжения представлены в таблице 33.

Таблица 33

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед./км | н/д |
| 2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику | х | н/д |
| 3 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | н/д |
| 4 | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | н/д |
| 5 | Уровень обеспеченности потребителей централизованным водоснабжением | % | н/д |

3.2.8 Качество воды

Показателями качества питьевой воды являются:

      - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

      - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

      - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс=КпрсКп*100%,

Кпрс – количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп – общее количество отобранных проб.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

3.2.9 Воздействие на окружающую среду

Существующий технологический процесс забора воды, процесс водоподготовки и транспортировка воды по водопроводной сети не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и на рельеф местности.   Эксплуатация водопроводной сети, не предусматривает сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется чистая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Слив воды необходимо осуществлять так, чтобы исключить (минимизировать) размывание почвы.

Реконструкция и строительство водопроводной сети не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Технологию очистки воды на ВОС рекомендуется реализовать по замкнутому циклу: промывная вода отстаивается в резервуаре–отстойнике, а затем возвращается в приёмный резервуар. Рекомендуется повторное использование промывной воды – «в голову ВОС». Уплотнённый осадок из отстойников грязной промывной воды должен вывозиться в места захоронения, согласованные с природоохранными органами.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями [20] должны учитываться при проектировании и строго соблюдаться.

Незначительное негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства объектов системы водоснабжения, носить временный, локальный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

3.2.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды

Информация по тарифам приведена в разделе 15.

3.2.11 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Анализ систем водоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области выявил следующие технические и технологические проблемы:

- Высокая степень износа трубопроводов системы водоснабжения.

- Высокий износ запорной арматуры на сетях водоснабжения.

Потеря воды при её транспортировке от источников водоснабжения до потребителей.

3.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

3.3.1 Институциональная структура системы водоотведения

Эксплуатацию объектов водоотведения осуществляет МУП «Водоканал». Вид регулируемой деятельности предприятия – холодное водоснабжение, водоотведение.

Договорные отношения, возникающие между	МУП «Водоканал» и потребителями (населением и юридическими лицами), регулируются:

– договорами холодного водоснабжения и водоотведения;

– договорами	ресурсоснабжения	в	целях	предоставления коммунальных услуг.

Существенными условиями договора холодного водоснабжения и водоотведения является:

– организация водопроводно-канализационного хозяйства обязуется осуществлять прием сточных вод абонента от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы водоотведения по составу сточных вод, нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее по тексту – нормативы допустимых сбросов абонентов), лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее по тексту – лимиты на сбросы) (в случаях, когда такие нормативы установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации), требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду в сроки, порядке и размере, которые предусмотрены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета;

– граница раздела эксплуатационной ответственности по канализационным сетям абонента и ОВКХ определяется в акте о разграничении эксплуатационной ответственности;

– срок и режим водоотведения;

– тарифы, сроки и порядок оплаты по договору;

– права и обязанности сторон;

– порядок осуществления учета принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета организации водопроводно- канализационного хозяйства;

– порядок обеспечения абонентом доступа организации водопроводно-канализационного хозяйства к канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета сточных вод;

– контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод;

– порядок контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации, нормативов по объему сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

– условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод;

– порядок уведомления организации водопроводно- канализационного хозяйства о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется и водоотведение;

– условия отведения (приема) поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения;

– условия водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям, принадлежащим абоненту;

– порядок урегулирования споров и разногласий;

– ответственность сторон;

– обстоятельства непреодолимой силы;

– действие договора;

– прочие условия.

В приложениях к договору холодного водоснабжения и водоотведения имеются:

– режим приема сточных вод;

– нормативы допустимого сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения для абонентов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области;

– сведения об узлах учета и приборах сточных вод и места отбора проб сточных вод;

– сведения о показаниях приборов учета объемов водоотведения за расчетный месяц.

Существенными условиями договора ресурсоснабжения в целях предоставления коммунальных услуг является:

– ресурсоснабжающая организация обязуется принимать сточные воды, а исполнитель обязуется оплачивать сброшенные сточные воды в объёме, и сроки в соответствии с условиями настоящего договора;

– приём сточных вод от исполнителя осуществляется в канализационную сеть ресурсоснабжающей организации согласно условиям настоящего договора, а также выданным условиям на подключение, а при их отсутствии - техническим условиям на подключение (если выдача таких условий была предусмотрена законодательством), в объёме необходимом для предоставления коммунальных услуг гражданам;

– сточные воды, принимаемые от исполнителя, не должны содержать запрещенные к сбросу загрязняющие вещества иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу централизованной системы;

– обязанности и права ресурсоснабжающей организации;

– обязанности и права исполнителя;

– определение количества принятых сточных вод;

– взаимодействие сторон при поступлении жалоб потребителей на качество и (или) объем предоставляемых услуг;

– цена договора и тарифы;

– сроки и порядок расчетов по договору;

– ответственность сторон;

– форс-мажор;

– прочие условия.

3.3.2 Характеристика системы водоотведения

Сточные воды от дворовых и уличных сетей собираются в коллекторы, транспортирующие сточные воды к канализационным насосным станциям (КНС), которые по напорным водоводам подают стоки в более крупные трубопроводы – к сборным коллекторам бассейнов водоотведения. Применение широко разветвленной системы коллекторов, КНС и напорных трубопроводов позволило централизовать систему канализации, организовав очистку стоков на станции очистных сооружений.

Общая протяженность трубопроводов системы сбора и транспортировки сточных вод на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в настоящее время составляет около- 35700 км; они состоят из самотечных сетей, и напорных трубопроводов. При этом большая часть канализационной сети – около 80 % трубопроводов превысила нормативный срок эксплуатации, что негативно сказывается на надежности городской канализации.

Принципиальная схема канализования г. Котельниково следующая: сточные воды собираются посредством самотечной канализации, а затем при помощи 6 канализационных насосных станций перекачиваются на Главную канализационную насосную станцию, а затем на канализационно – очистные сооружения, где проходят ряд стадий очистки с последующим сбросом в водный объект.

Схема водоотведения состоит из:

– канализационной сети;

– канализационных колодцев;

– канализационных насосных станций (КНС);

– главной канализационной станции (ГКНС);

– канализационно – очистных сооружений (КОС)

Таблица 34 – Характеристики насосного оборудования КНС

| № п/п | Оборудование | Мощность, кВт | Подача, м.куб./час | Напор, м | Наработка за год, моточасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКНС по ул. Северная 16 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Насос СМ 200-150-315/6 | # 18,5 | # 200 | # 14 | # - |
| # 2 | # Насос СМ 200-150-315 | # 37,0 | # 315 | # 32 | # - |
| # 3 | # Насос СМ 200-150-315 | # 37,0 | # 315 | # 32 | # - |
| # 4 | # Дренажный насос Гном 50-25 | # 7,5 | # 50 | # 25 | # - |
| КНС-1 по ул. Гришина 143а |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Насос СМ 150-125-315/6 | # 15,0 | # 150 | # 13 | # - |
| # 6 | # Насос СМ 150-125-315/6 | # 15,0 | # 150 | # 13 | # - |
| КНС-2 по ул. Мелиоративная 1а |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Насос СМ 100-65-250/4 | # 7,5 | # 50 | # 20 | # - |
| # 8 | # Насос СМ 100-65-250/4 | # 7,5 | # 50 | # 20 | # - |
| # 9 | # Дренажный насос Гном 10-10 | # 0,75 | # 10 | # 10 | # - |
| КНС-3 по ул. Ротмистрова 19а |  |  |  |  |  |
| # 10 | # Насос Wilo-EMU FA10.94 E | # 18,50 | # 152 | # 26 | # - |
| # 11 | # Насос Wilo-EMU FA10.94 E | # 18,50 | # 152 | # 26 | # - |
| # 12 | # Насос Wilo-EMU FA10.94 E | # 18,50 | # 152 | # 26 | # - |
| # 13 | # Насос Wilo-EMU FA10.94 E | # 18,50 | # 152 | # 26 | # - |
| # 14 | # Дренажный насос Гном 10-10 | # 0,75 | # 10 | # 10 | # - |
| # КНС-2 «Дубовая роща» |  |  |  |  |  |
| # 15 | # Насос Wilo-EMU FA08.66 W | # 15,50 | # 92 | # 38 | # - |
| # 16 | # Насос Wilo-EMU FA08.66 W | # 15,50 | # 92 | # 38 | # - |
| # КНС-3 «Дубовая роща» |  |  |  |  |  |
| # 17 | # Насос Wilo-EMU FA08.66 W | # 15,50 | # 92 | # 38 | # - |
| # 18 | # Насос Wilo-EMU FA08.66 W | # 15,50 | # 92 | # 38 | # - |
| # КНС-4 «Дубовая роща» |  |  |  |  |  |
| # 19 | # Насос Wilo-EMU FA10.78 Z | # 34,00 | # 166 | # 62 | # - |
| # 20 | # Насос Wilo-EMU FA10.78 Z | # 34,00 | # 166 | # 62 | # - |
| # 21 | # Насос Wilo-EMU FA10.78 Z | # 34,00 | # 166 | # 62 | # - |
| # 22 | # Насос Wilo-EMU FA10.78 Z | # 34,00 | # 166 | # 62 | # - |

Очистные сооружения бытовых стоков

Канализационные очистные сооружения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области обеспечивают прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в городе. Однако, изменение нормативных требований к качеству очищенной воды, а также развитие технологий и оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка и самое главное техническое состояние блоков, входящих в состав станции очистки сточных вод диктуют необходимость контроля очистных сооружений.

3.3.3 Балансы мощности (производительности) и стоков

Таблица 35

| Наименование потребителя | Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут. 2021 г. |
| --- | --- |
| Прием стоков всего | 429,18 |
| Собственные нужды |  |
| Объем отведенных стоков, всего | 428,89 |
| Принято от потребителей в т.ч. | 428,89 |
| - население | 175,97 |
| - бюджет | 45,59 |
| - пром. предприятия и прочие | 207,62 |

3.3.4 Доля водоотведения по приборам учета

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Степень оснащенности приборами коммерческого учета потребителей в сфере водоотведения в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет:

      - население – 0 %;

      - бюджетные потребители – 0 %;

      - прочие потребители – 0 %.

3.3.5 Зоны действия систем водоотведения

Всего на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области сформирована одна технологическая зона водоотведения, соответствующая бассейну канализования очистных сооружений. Бассейн включает в себя основные коллекторы, КНС с напорными водоводами, которые осуществляют транспортировку стоков на очистные сооружения, а также канализационную сеть и КНС, отводящие стоки от районов города.

В границах Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области сформировался единый бассейн канализования централизованной системы водоотведения – очистные сооружения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Бассейн канализования крайне неоднороден как в плане водоотведения, так и в плане централизации, что затрудняет его обследование, уточнение конкретных пользователей и систематизацию характеристик системы.

3.3.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения

В целом по Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, согласно прогнозу, существует резерв мощности канализационных очистных сооружений.

3.3.7 Надёжность системы водоотведения

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети.

3.3.8 Качество очистки стоков

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

– перебои в водоотведении;

– частота отказов в услуге водоотведения;

– отсутствие протечек и запаха.

Таблица 36 – Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах |

Очистку сточных вод, как правило, следует ограничивать до степени, обеспечиваемой сооружениями полной биологической очистки.

Расчет требуемой степени очистки сточных вод производится из условия, что после сброса сточных вод концентрация загрязнений в расчетном створе водоема не будет превышать их ПДК для рыбохозяйственных водоемов первой категории.

3.3.9 Воздействие на окружающую среду

Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

3.3.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта воды

Информация по тарифам приведена в разделе 15.

3.3.11 Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

В сфере водоотведения существует несколько основных проблем, влияющих как на экологическую ситуацию, так и на уровень комфортности проживания населения:

- Высокая степень износа сетей водоотведения, что приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых сетей водоотведения, что приведёт к сведению до минимума количества утечек. Также более длительный срок эксплуатации трубопроводов обеспечит за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием.

- Физический и моральный износ канализационных насосных станций. Требуется реконструкция КНС с модернизацией устаревшего насосного оборудования.

3.4 Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

3.4.1 Институциональная структура системы электроснабжения

Сетевой компанией на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области является ОАО «Волгоградоблэлектро», которая оказывает следующие виды услуг в части электроснабжения:

– распределение электроэнергии;

– ремонт электрического оборудования;

– передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

– технологическое присоединение к распределительным                                                электросетям;

– строительство	коммунальных	объектов	для	обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;

– строительство местных линий электропередачи и связи;

– производство электромонтажных работ.

Договорные отношения, возникающие между ОАО «Волгоградоблэлектро» (Поставщиком)	и потребителями (покупателями), регулируются договорами на энергоснабжение, соответствующими требованиям действующего законодательства.

3.4.2 Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение города Котельниково осуществляется от электрических сетей Волгоградской энергосистемы через две понизительные: подстанции «Котельниково» 220/110/35/10 кв; подстанции «Заводская» 35/10 кВ. Протяженность линий электропередач составляет:

– воздушныхлиний10кВ–32,2км;

– кабельныхлиний10кВ–6,13км;

– воздушных линий 0,4 кВ – 129,65 км;

– кабельных линий 0,4 кВ – 3,9 км.

Техническое состояние сетей оценивается как неудовлетворительное. Имеются деревянные опоры с высокой степенью загнивания, из-за малого сечения проводов и большой протяженности сетей, падение напряжения в конце линий имеет значение, близкое к недопустимому. Имеющиеся кабельные линии эксплуатировались без капитального ремонта в течении длительного времени, как следствие наблюдается старение изоляции в связи с химической активностью грунта. Имеется большое количество соединительных муфт. Из-за чего линии малого сечения неспособны удовлетворять в полном объеме растущую загрузку сетей. Отсутствует автоматическое регулирование напряжения на подстанциях, что приводит к нарушениям норм качества электроэнергии, жалобам потребителей и материальному ущербу из-за недоотпуска электроэнергии. В настоящее время электросеть работает на пределе возможностей.

Для обеспечения электроснабжением потребителей г. Котельниково имеется 67 трансформаторных подстанций 10/04 кВ и 1 распределительный пункт.

Таблица 37 – Характеристика объектов электроснабжения Котельниковского городского поселения

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Источник питания | Установленная трансформаторная мощность | Мах. договорная мощность | Разрешенная мощность | Мах. зафиксированная мощность | Превышение мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 1 | ПС 110/35/10 кв | 23,431 | 11,3 | 19,916 | 13,814 | - |

Таблица 38 – Характеристика ТП

| № п/п | Наименование объекта (подстанции, КРН, РП) | Дисп. номер | Адрес места установки | Год ввода в экспл-цию | Срок службы | Коэфф. Загрузки тр-ра |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Котельниково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Распределительная подстанция без встроенной трансформаторной подстанцией | РП-1 | ул. Гришина, напротив ДОСов | 1964 | 46 | - |  |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция | ТП-1 | Перекресток ул. Войкова и Освобождения | 1954 | 56 | 0,38 |  |  |
| 3 | Трансформаторная подстанция | ТП-2 | ул. 3-я Гвардейская | 1972 | 38 | 0,7 |  |  |
| 4 | Трансформаторная подстанция | ТП-3 | Территория ДОСов | 1975 | 15 | 0,47 |  |  |
| 5 | Трансформаторная подстанция | ТП-4 | Перекресток ул. Хользунова, Кирова | 1976 | 16 | 0,5 |  |  |
| 6 | Трансформаторная подстанция | ТП-5 | Перекресток ул. Рабочая, Красная | 1965 | 18 | 0,4 |  |  |
| 7 | Трансформаторная подстанция | ТП-6 | ул. Гришина | 1957 | 53 | 0,61 |  |  |
| 8 | Трансформаторная подстанция | ТП-7 | ул. Лыкова около ж/д | 1962 | 48 | 0,55 |  |  |
| 9 | Трансформаторная подстанция | ТП-8 | Около рынка, ул. Октябрьская | 1972 | 7 | 0,09 |  |  |
| 10 | Трансформаторная подстанция | ТП-9 | ул. Орлова, Горького, Около Школы №1 | 1961 | 49 | 0,15 |  |  |
| 11 | Трансформаторная подстанция | ТП-10 | ул. Юбилейная | 1969 | 41 | 0,37 |  |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция | ТП-11 | ул. Сербина | 1974 | 36 | 0,33 |  |  |
| 13 | Трансформаторная подстанция | ТП-12 | ул. Волгодонская | - | - | - |  |  |
| 14 | Трансформаторная подстанция | ТП-13 | ул. Полегалова около СпецМаш. | 1972 | 33 | 0,5 |  |  |
| 15 | Трансформаторная подстанция | ТП-14 | пер. Восточный | 1972 | 55 | 0,43 |  |  |
| 16 | Трансформаторная подстанция | ТП-15 | пер. Первомайский | 1972 | 38 | 0,37 |  |  |  |  |
| 17 | Трансформаторная подстанция | ТП-16 | ул. Родина школа №2 | 1969 | 28 | 0,26 |  |  |  |  |
| 18 | Трансформаторная подстанция | ТП-17 | Перекресток Ротмистрова, Ремизова | 1964 | 56 | 0,57 |  |  |  |  |
| 19 | Трансформаторная подстанция | ТП-18 | ул. Орлова, Куйбышева | 1997 | 23 | 0,9 |  |  |  |  |
| 20 | Трансформаторная подстанция | ТП-20 | ул. Полякова | 1976 | 34 | 0,2 |  |  |  |  |
| 21 | Трансформаторная подстанция | ТП-21 | ул. Советская | 1969 | 16 | 0,59 |  |  |  |  |
| 22 | Трансформаторная подстанция | ТП-22 | ул. Ленина муз. школа | 1976 | 34 | 0,55 |  |  |  |  |
| 23 | Трансформаторная подстанция | ТП-23 | ул. Ротмистрова, Дом/быта | 1976 | 34 | 0,4 |  |  |  |  |
| 24 | Трансформаторная подстанция | ТП-24 | ул. Баранова | 1962 | 48 | 0,94 |  |  |  |  |
| 25 | Трансформаторная подстанция | ТП-25 | Асфальтный завод | 1966 | 44 | 0,42 |  |  |  |  |
| 26 | Трансформаторная подстанция | ТП-26 | ул. Баранова около Ж/Д | 1995 | 18 | 0,2 |  |  |  |  |
| 27 | Трансформаторная подстанция | ТП-27 | ул. Ремизова Энергосбыт | 1969 | 13 | 0,46 |  |  |  |  |
| 28 | Трансформаторная подстанция | ТП-28 | ул. Ремизова около ЦРБ | 1964 | 46 | 0,56 |  |  |  |  |
| 29 | Трансформаторная подстанция | ТП-29 | ул. Северная Нефтебаза | 1965 | 45 | 0,55 |  |  |  |  |
| 30 | Трансформаторная подстанция | ТП-30 | ул. Урицкого | 1975 | 35 | 0,78 |  |  |  |  |
| 31 | Трансформаторная подстанция | ТП-31 | ул. Полегалова около Инкубатора | 1978 | 32 | 0,13 |  |  |  |  |
| 32 | Трансформаторная подстанция | ТП-32 | ул. Пушкина | 1966 | 44 | 0,8 |  |  |  |  |
| 33 | Трансформаторная подстанция | ТП-34 | КНС | 1969 | 41 | 0,54 |  |  |  |  |
| 34 | Трансформаторная подстанция | ТП-35 | Мясомолторг | 1967 | 43 | 0,41 |  |  |  |  |
| 35 | Трансформаторная подстанция | ТП-36 | ул. Калинина | 1968 | 42 | 0,95 |  |  |  |  |
| 36 | Трансформаторная подстанция | ТП-37 | ул. Ленина | 1978 | 32 | 0,27 |  |  |  |  |
| 37 | Трансформаторная подстанция | ТП-38 | ул. Северная | 1979 | 31 | 0,81 |  |  |  |  |
| 38 | Трансформаторная подстанция | ТП-39 | ул. Северная ГКНС | 1979 | 31 | 0,32 |  |  |  |  |
| 39 | Трансформаторная подстанция | ТП-40 | ул. Хользунова | 1972 | 15 | 0,39 |  |  |  |  |
| 40 | Трансформаторная подстанция | ТП-41 | Контора МЭС | 1969 | 29 | 0,31 |  |  |  |  |
| 41 | Трансформаторная подстанция | ТП-42 | Пост ГАИ | 1979 | 15 | 0,43 |  |  |  |  |
| 42 | Трансформаторная подстанция | ТП-43 | ЦРБ | 1988 | 22 | 0,84 |  |  |  |  |
| 43 | Трансформаторная подстанция | ТП-44 | Администрация | 1972 | 15 | 0,67 |  |  |  |  |
| 44 | Трансформаторная подстанция | ТП-45 | Мельница ИП. Веревкин | 1988 | 22 | 0,58 |  |  |  |  |
| 45 | Трансформаторная подстанция | ТП-46 | ул. Волгоградская маг.Маг. Около трассы | 1985 | 25 | 0,64 |  |  |  |  |
| 46 | Трансформаторная подстанция | ТП-47 | ул. Садовая около Ж/Д | 1985 | 25 | 0,9 |
| 47 | Трансформаторная подстанция | ТП-50 | ул. Гагарина | 1986 | 24 | 0,56 |  |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция | ТП-51 | Воинская часть | 1979 | 21 | 0,59 |  |  |
| 49 | Трансформаторная подстанция | ТП-52 | ул. Садовая около парка. | 1972 | 23 | 0,71 |  |  |
| 50 | Трансформаторная подстанция | ТП-53 | ул. Северная АТП | 1974 | 36 | 0,73 |  |  |
| 51 | Трансформаторная подстанция | ТП-54 | ул. Мирная | 1984 | 26 | 0,57 |  |  |
| 52 | Трансформаторная подстанция | ТП-55 | пос. Дубовая роща | 2009 | 13 | 0,95 |  |  |
| 53 | Трансформаторная подстанция | ТП-56 | ул. К-Маркса | 1972 | 17 | 0,17 |  |  |
| 54 | Трансформаторная подстанция | ТП-58 | ул. Северная Асфальтный завод | 1969 | 10 | 0,03 |  |  |
| 55 | Трансформаторная подстанция | ТП-59 | ул. Лесная | 1991 | 10 | 0,28 |  |  |
| 56 | Трансформаторная подстанция | ТП-61 | ул. Северная Гор/газ | 1990 | 10 | 0,36 |  |  |
| 57 | Трансформаторная подстанция | ТП-62 | ул. Орлова | 1993 | 9 | 0,28 |  |  |
| 58 | Трансформаторная подстанция | ТП-63 | ул. Волгоградская АЗС на трассе | 2000 | 7 | 0,47 |  |  |
| 59 | Трансформаторная подстанция | ТП-64 | Около ГИБДД | 1983 | 27 | 0,06 |  |  |
| 60 | Трансформаторная подстанция | ТП-65 | ул. Гришина. 5-этаж | - | - | - |  |  |
| 61 | Трансформаторная подстанция | ТП-66 | ул. Павлика-Морозова | 1997 | - | - |  |  |
| 62 | Трансформаторная подстанция | ТП-68 | Поселок. Восточный ЕвроХим общежития | 2009 | - | - |  |  |
| 63 | Трансформаторная подстанция | ТП-69 | АЗС ул. Северная | 2010 | - | - |  |  |
| 64 | Трансформаторная подстанция | ТП-71 | Освещение трассы | 2009 | - | - |  |  |
| 65 | Трансформаторная подстанция | ТП-72 | Освещение трассы | 2009 | - | - |  |  |
| 66 | Трансформаторная подстанция | ТП-103 | Фильтровальная станция | 1999 | - | - |  |  |
| 67 | Трансформаторная подстанция | ТП-105 | Котельная 138 квартал | 2001 | - | - |  |  |

3.4.3 Баланс электроэнергии

Таблица 39 – Баланс электроэнергии за 2021г.

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2021г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во потребленной электроэнергии,тыс. кВт/год | тыс. кВтч | 35102,985 |
| 3 | Объем потерь в сетях тыс. кВт/год | тыс. кВтч | 7730,185 |
| 4 | Реализовано электроэнергии, тыс. кВт/год всего: | тыс. кВтч | 27372,8 |
| 5 | Для населения тыс. кВт/год | тыс. кВтч | 21885,0 |
| 6 | Для организаций тыс. кВт/год | тыс. кВтч | 3733,6 |

3.4.4 Доля электроснабжения по приборам учета

По состоянию на 01.01.2022 года:

- доля объемов электрической энергии (далее по тексту – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет     100%;

      - доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет 100 %;

      - доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) прочими потребителями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) прочими потребителями на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области составляет 100 %.

3.4.5 Зоны действия систем электроснабжения

Таблица 40 – Зоны обслуживания в Котельниковском городском поселении Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| Район | Город/ село/ поселок/ хутор и т.д. | Улица, переулок, проспект, бульвар и т. д. | Номера строений/ домов и т.д. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельниковский | г. Котельниково | - | - |

3.4.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения

По состоянию на 01.10.2022 года дефицитов мощности не наблюдается.

3.4.7 Надёжность системы электроснабжения

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) подразделяют все электроприёмники потребителей по признаку тяжести последствий перерывов в электропитании на три группы: 1, 2 и 3 категории надёжности электроснабжения.

Первый уровень по категорийности, в соответствии с ПУЭ получают электроприёмники тех предприятий и организаций, перерыв в обеспечении которых электрической энергией влечёт за собой наиболее тяжёлые последствия (аварии, гибель людей, значительный материальный ущерб и т.д.). Для обеспечения питания таких электроприёмников по требованию ПУЭ должно быть предусмотрено 2 или 3 (для специально выделенной группы электроприёмников) не связанных друг с другом источника.

Для всех электроприёмников первого категорийного класса перерыв питания допускается только на время, необходимое для автоматического включения резервного источника.

Во вторую категорийную группу включены потребители, характеризующиеся следующими последствиями перерывов электроснабжения:

− недоотпуск продукции, носящий массовый характер;

− простой большого количества рабочей силы и производственных мощностей;

− нарушение нормальной жизнедеятельности большого числа людей.

Электроприёмники, отнесённые ко второй категории надёжности электроснабжения, в соответствии с правилами ПУЭ должны получать питание от двух независимых энергоисточников.

В отличие от потребителей первой категорийности, обеспечение резервирования электроснабжения объектов второй категории может осуществляться вручную. Это означает, что допускается перерыв подачи электроэнергии на время, необходимое дежурному персоналу электроустановок для выполнения необходимых работ.

Категорийность три в соответствии с формулировкой ПУЭ получают электроприёмники, не попавшие в первую и вторую категории. Сюда относятся предприятия и организации, остановка которых не представляет опасности и не затрагивает группы населения.

Это объекты городской инфраструктуры – пункты ремонта, предприятия бытового обслуживания и другие точки подобного типа. В данной категории находятся и бытовые потребители электрической энергии. Однако для больших населённых пунктов устанавливается категорийность – II.

Объекты третьей категории надёжности электроснабжения ПУЭ допускает подключать к одному электроисточнику. Необходимым для этого условием является возможность произвести требуемый ремонт и восстановить питание электроприёмника в течение 1 суток.

Надежность электроснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области обеспечивается правильным выбор электрооборудования, своевременным проведение ремонтов и обслуживанием электрооборудования при эксплуатации.

3.4.8 Качество электроэнергии

Качество электрической энергии регламентировано ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная.

Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». Соответствие параметров сети допустимым значениям гарантирует работоспособность электроприемников и силового оборудования.

3.4.9 Воздействие на окружающую среду

Экологические аспекты, в частности влияние электроустановок на окружающую среду – один из важнейших вопросов в энергетике. Любая электроустановка в той или иной мере оказывает негативное влияние на окружающую среду

Экологический аспект распространяется и на птиц, гибнущих на линиях электропередач и в открытых распределительных устройствах подстанций. Для предотвращения гибели птиц на линиях электропередач на опорах устанавливают специальные устройства, которые препятствуют посадке на них птиц.

В процессе эксплуатации электроустановок возможно загрязнение окружающей среды вредными веществами. Это может быть: электролит, трансформаторное масло и другие нефтепродукты, бытовые отходы и другие вредные вещества.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо строго соблюдать нормативные документы и инструкции по эксплуатации оборудования, правила обращения с вредными веществами и др., хранить отходы и вредные вещества в специально отведенных для этого местах.

ОАО «Волгоградоблэлектро», заинтересовано в обеспечении экологической безопасности и соблюдении требований природоохранного законодательства в процессе производственной деятельности.

Одной из приоритетных задач управленческой политики ОАО «Волгоградоблэлектро», является организация обеспечения потребителей электрической энергией при условии соблюдения требований экономичности, безопасности, надежности и ответственности за воздействие на окружающую среду.

По специфическому воздействию электрических сетей на окружающую природную среду их можно отнести к производствам, оказывающим минимальное негативное воздействие.

Объекты электроснабжения (воздушные линии электропередачи ВЛ, подстанции ПС) в процессе производственной деятельности являются незначительными источниками вредного воздействия на окружающую природную среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются минимальными, сбросы в поверхностные водные объекты не производятся, загрязнение почвы возможно лишь во время строительства и частично при ремонтных работах.

Кроме того, для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду ежегодно выполняются природоохранные мероприятия, в частности –  сбор и временное накопление отходов производства и потребления в специально оборудованных местах хранения с дальнейшей передачей предприятиям, принимающим отходы на размещение и утилизацию.

ОАО «Волгоградоблэлектро» своевременно разрабатывают все необходимые, согласно требованиям природоохранного законодательства, нормативные и разрешительные документы, которые утверждаются в территориальных управлениях Росприроднадзора: проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, проекты предельно допустимых выбросов, лимиты на размещение отходов и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Косвенной оценкой служат плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая имеет устойчивую тенденцию к снижению, и отсутствие штрафных санкций со стороны контролирующих органов.

Проведена значительная организационная и практическая работа, направленная на снижение техногенных нагрузок на окружающую природную среду.

Совершенствование технологических процессов передачи и распределения электрической энергии является одним из основных направлений экологической политики ОАО «Волгоградоблэлектро». Одним из ключевых направлений ее реализации является технологическое перевооружение основных фондов электросетевых компаний, применение перспективных технологий и решений при транспорте и распределении электрической энергии. Основными направлениями деятельности ОАО «Волгоградоблэлектро» являются:

− постепенный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой на элегазовые и вакуумные, которые обеспечивают экологическую чистоту эксплуатации;

− обустройство системы маслоприемных устройств ПС с использованием современных технологий (полимерных покрытий маслоприемников) с целью минимизации экологических издержек по утилизации отходов замасленного щебня и соответствия эксплуатации объектов электросетевого хозяйства современным требованиям по охране окружающей среды;

− применение самонесущих изолированных проводов, позволяющих снизить экологически вредное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду путем уменьшения ширины вырубаемой просеки в лесных массивах перед прокладкой и в процессе эксплуатации линий электропередачи, а также исключает гибель птиц.

3.4.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости электроэнергии

Информация по тарифам приведена в разделе 15.

3.4.11 Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Имеют место следующие технические и технологические проблемы:

– износ значительного количества трансформаторных подстанций;

– износ сетей электроснабжения;

– технические потери электроэнергии в сетях электроснабжения.

3.5 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

3.5.1 Институциональная структура системы газоснабжения

Газоснабжение на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз».

Источник газоснабжения муниципального образования – газопровод среднего давления, входит на территорию поселения в восточной части населённого пункта. Газопровод подходит к газораспределительному пункту, расположенного так же вне пределов поселения. Распределение сетей по населённому пункту осуществляется от газораспределительного пункта, но газопровод среднего давления проходит далее транзитом по территории города в направлении хутора Майоровский.

Газоснабжение осуществляется по 2-х ступенчатой системе:

– 1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 Мпа;

– 2-я ступень – газопроводы низкого давления –до 0,005 МПа.

Доставка газа осуществляется от магистральных газопроводов через автоматическую газораспределительную станцию (АГРС). От АГРС газоснабжение осуществляется по 2-х ступенчатой схеме: через сети среднего давления газ подаётся на газорегуляторные пункты (ГРП) к котельным промышленных предприятий и коммунально-бытовых потребителей. К газопроводам среднего давления подключаются ГРП для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий. 	Надёжность бесперебойного давления должно быть обеспечено закольцовкой по низкому давлению. Необходимость в установке дополнительных газорегуляторных пунктов для снижения давления для целей отопления и собственных нужд каждого из предприятий определить при дальнейшем проектировании.

На территории муниципального образования действует несколько организаций, занимающихся регулированием газоснабжения поселения:

–  ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» (филиал);

–  ООО «Газпром газораспределение Волгоград» МГП Котельниковское.

Сети газоснабжения города Котельниково не имеют замкнутой структуры, но равномерно покрывают структуру населённого пункта. Газораспределительные пункты устроены внутри застройки, выделение их в отдельную зону нецелесообразно. Система газоснабжения имеет необходимый ресурс для развития и на расчётный срок реализации проекта внесения изменений в Генеральный план системных трудностей испытывать не будет.

В настоящее время на территории муниципального полностью покрыто сетями газоснабжения, и обслуживает население не менее 20 тыс. человек.

3.5.2 Характеристика системы газоснабжения

Таблица 41 – Характеристика оборудования

| Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм |  | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | выход | вход | выход |
| ГГРП | Восточная окраина | 1999 | 159 | 325 | 1,2 | 0,6 |
| ГРПШ №1 | ул. Ремизова | 2000 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №2 | ул. Ремизова | 2001 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 3 | ул. Ротмистрова | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 4 | ул. Набережная | 2001 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 5 | ул. Калинина | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 6 | ул. Калинина | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 7 | ул. Гришина | 2002 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №8 | ул. Комсомольская | 2004 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №9 | ул. Калинина | 2004 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 10 | ул. Воровского | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 11 | ул. Урицкого | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 12 | ул. Гришина | 2005 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 13 | ул. Освобождения | 2008 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 19 | Восточная окраина | 2009 | 108 | 108 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ №27 | ул. Сведзинского | 2009 | 89 | 89 | 1,2 | 0,6 |
| ГРПШ № 28 | ул. Октябрьская | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 29 | мкр. Дубовая роща | 2009 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 30 | ул. Ломоносова | 2010 | 57 | 57 | 0,6 | 0,002 |
| ГРПШ № 31 | ул. Ломоносова | 2010 | 57 | 57 | 0,6 | 0,3 |
| ЭХЗ №1 | Восточная окраина | 1999 | - | - | - | - |
| ЭХЗ №1 | ул. Лыкова | 2004 | - | - | - | - |
| ЭХЗ №1 | пер. Калинина | 2004 | - | - | - | - |
| ЭХЗ №1 | ул. Северная | 2009 | - | - | - | - |
| Протектор ПМ-10 – 10 шт. | - | - | - | - | - | - |

3.5.3 Баланс мощности и потребления природного газа

Данные отсутствуют.

3.5.4 Доля поставки природного газа по приборам учета

В целом по муниципальному образованию:

– уровень оснащённости подключенных абонентов индивидуальными УУ газа составляет 100 %.

3.5.5 Зоны действия системы газоснабжения

Уровень обеспеченности поселения сетями газоснабжения достигает 84 %, в жилой застройке 94 %.

3.5.6 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения

Потребители Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области обеспечиваются сетевым природным газом в соответствии с договорными величинами. Дефицитов поставки природного газа не ожидается.

3.5.7 Надёжность системы газоснабжения

Надежность систем газоснабжения характеризуется долговечностью и ремонтопригодностью. Долговечностью элемента системы газоснабжения называют их способность к длительной эксплуатации при обеспечении нормального технического обслуживания.

В результате совершенствования системы технического регулирования в настоящее время на территории России действует свод норм и правил, регламентирующих особенности проектирования и эксплуатации газовых сетей.

Так, основными особенностями действующего свода правил СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» являются:

− приоритетность требований, направленных на обеспечение надежной и безопасной эксплуатации сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;

− обеспечение требований безопасности, установленных техническими регламентами и нормативными правовыми документами федеральных органов исполнительной власти;

− защита охраняемых законом прав и интересов потребителей строительной продукции путем регламентирования эксплуатационных характеристик сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;

− расширение возможностей применения современных эффективных технологий, новых материалов, прежде всего полимерных, и оборудования для строительства новых и восстановления изношенных сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ;

− обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности зданий и сооружений.

Надежность системы газоснабжения заключается в способности бесперебойно снабжать потребителей в необходимом количестве газом требуемого качества, при максимальной безопасности с точки зрения угрозы для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Газовые сети представляют собой достаточно сложные и опасные технические объекты и требуют детальной проработки с точки зрения обеспечения надежности и безопасности. Стандартная система газоснабжения состоит из источника газоснабжения, газораспределительной сети и внутреннего газового оборудования.

Современная система управления объектами газовый сетей, регламентируемая требованиями нормативной документации, базируется на функциях оценки и планирования показателей надежности и безопасности.

Современные газовые сети имеют высокую наработку по времени и большую загруженность в связи с возросшим потреблением газа, что приводит к частым сбоям в подачи газа потребителям.

Эксплуатирующая организация регулярно проводят проверки состояния сетей и оборудования самыми технологичными методами.

3.5.8 Качество природного газа

Качество природного газа регламентируется ГОСТ 5542–87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

Качество природного газа при химической переработке определяется условиями постоянства его состава, отсутствием жидкой фазы и механических примесей, ограничением содержания тяжелых углеводородов и соединений серы.

Главной целью установления показателей и норм на качество газа, предназначенного для транспорта по магистральным газопроводам, является гарантия однофазного состояния газа в любой точке газопровода, а также повышение надежности и эффективности работы газотранспортных систем, повышение коэффициента извлечения углеводородного конденсата на газодобывающих предприятиях и, следовательно, снижение его потерь. Однофазное состояние газа –  главное требование при магистральном транспорте газа. Это требование определяется значительными расстояниями, на которые перемещаются газовые потоки из районов добычи природного газа (в основном это районы Крайнего Севера) в районы его потребления (Европейская часть России и страны СНГ и Европы) и условиями транспортирования газа (высокое давление – 5,5 – 7,5МПа, а в перспективе –  до 10 МПа и низкие температуры –  до минус 10°С, а в перспективе, при транспорте газа с месторождений полуострова Ямал, до минус 20°С). Нарушение этого требования приводит к фазовым превращениям компонентов транспортируемого газа в жидкое и твёрдое состояние (вода и углеводородный конденсат, лёд и газовые гидраты) и, соответственно, к увеличению гидравлического сопротивления трубопроводов. На головных участках магистральных газопроводов имеют место и другие технологические осложнения (залповые выносы накопившихся жидкостных пробок из газопровода при изменении расхода газа и др.).

3.5.9 Воздействие на окружающую среду

Природный газ – смесь углеводородов и важнейший сырьевой ресурс. Основу природного газа составляет метан (CH4) – простейший углеводород, также в его состав входят более тяжелые углеводороды, гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10) и некоторые неуглеводородные примеси.

Транспортировка газа возможна различными способами: на специальных автомобилях, по железной дороге в цистернах, в танкерах, но основной способ – это по газопроводу.

Транспортировка так же, как и другие подсистемы газовой промышлености, оказывает воздействие на окружающую среду: техногенное при прокладке газопровода, а также существует возможность аварийных ситуаций с выбросом газа в атмосферу или акваторию, а также как на любом производстве имеет место образование отходов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Любой продукт нужно хранить. Природный газ не является исключением.

Существует несколько способов хранения природного газа. Одним из таких является хранение в ПХГ (подземных хранилищах газа). ПХГ входят в Единую систему газоснабжения (ЕСГ). Подземные хранилища позволяют обеспечивать потребителей природным газом независимо от времени года (без проблем справляются с пиковым спросом зимой), колебаний температуры, форсмажорных обстоятельств. ПХГ являются природными, так как чаше всего для хранения используют природные резервуары. Например, пористые пласты песчаника, герметично закупоренные сверху слоем глины. Вся вода, которая могла быть в этих пластах, вытесняется газом в нижние слои. Даже с учетом того, что в большинстве случаев газ хранят в резервуарах природного происхождения, все равно оказывается влияние на окружающую среду. У любого способа хранения есть техногенное воздействие, а также существует риск аварии, при которой есть вероятность выброса газа или разлив сжиженного природного газа (СПГ) и никуда не деться от выбросов и отходов.

3.5.10 Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости электроэнергии

Информация по тарифам приведена в разделе 15.

3.5.11 Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения

Система газоснабжения имеет необходимый ресурс для развития и на расчётный срок реализации проекта внесения изменений в Генеральный план системных трудностей испытывать не будет.

3.6 Краткий анализ существующего состояния системы обращения с

твердыми коммунальными отходами (ТКО)

3.6.1 Институциональная структура

Услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области поставщик – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее по тексту – ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград».

Основными направлениями деятельности ООО «Ситиматик-Волгоград» является:

      - услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов III-IV классов опасности.

      - заключение договоров возмездного оказания услуг по обращению с отходами осуществляется с собственниками (организациями, предприятиями и частными лицами) твердых коммунальных отходов. По договору на оказание услуг по обращению с отходами ООО «Ситиматик-Волгоград» принимает ТКО в объеме и, в местах, которые определены договором, и обеспечивает их сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение. Возможность заключения договора разового и на постоянной основе.

3.6.2 Характеристика системы

Обращение с отходами, образующимися на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществляется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. Расчёт объёмов образования ТКО, образующихся от жилищного фонда, произведён на основании нормативов, утверждённых приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.06.2017 № 21 «Об установлении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Волгоградской области».

Норма накопления ТКО на одного проживающего в МКД составляет 35,012 кг в месяц, в индивидуальных домах – 30,927 кг для городского поселения (в соответствии с приказом № 21). Средняя плотность ТКО в 1 м3 принята на уровне 160,3 кг.

Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % от объёма твёрдых коммунальных отходов. Согласно п. 8.3 СП 2.1.7.1038-01.2.1.7 «Почва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила», на полигонах ТКО могут приниматься и складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твёрдых коммунальных отходов).

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов.

3.6.3 Зоны действия

В соответствии с территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и потребления территория Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области входит в зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград».

Система обращения с ТКО охватывает всю территорию Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

3.6.4 Воздействие на окружающую среду

Полигоны ТКО и свалки выбрасывают в атмосферу метан, аммиак и другие токсичные газы, что не только загрязняет воздух вблизи полигона, но, по последним исследованиям, и отрицательно влияет на озоновый слой земли. Также эти газы являются источником систематических пожаров на свалках, которые, в свою очередь, загрязняют атмосферу.

Передача специфических и опасных отходов производства и потребления юридическими и физическими лицами осуществляется собственными силами и/или силами сторонних организаций на основании заключенных договоров в сфере обращения с ТКО со сторонними организациями, имеющими лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами.

В связи с тем, что полигон ТКО является природоохранным сооружением, все технологические и проектные решения, лежащие в его основе, направлены на защиту окружающей среды, здоровья и жизни населения.

Все эти решения и мероприятия делятся на:

– планировочные;

– технические;

– технологические;

– организационные;

– санитарно-гигиенические.

Планировочные мероприятия:

– безопасное размещение участка полигона на достаточно большом расстоянии от селитебной территории (500 м);

– создание санитарно-защитной зоны (500 м);

– создание удобной внутренней планировки, соответствующей всем технологическим требованиям, технике безопасности и противопожарным нормам.

Технические решения:

– устройство глиняного экрана;

– устройство водоупорного вала по всему периметру полигона;

– устройство водоотводной канавы для устранения возможности попадания ливневых и талых вод с прилегающих территорий на полигон и размыва ТКО;

– для предупреждения загрязнения территории вокруг полигона за счет раздувания легких фракций ТКО за пределы участка складирования, устанавливаются переносные сетчатые ограждения, которые располагаются как можно ближе к месту разгрузки.

Технологические решения:

– послойная укладка и уплотнение отходов высотой до 2 м с последующим перекрытием инертными материалами, толщиной 0,2 м, а также увлажнение

ТКО, что предотвращает горение, пыление отходов;

– рекультивация полигона по окончании его эксплуатации.

Санитарно-гигиенические и организационные мероприятия:

– контроль принимаемых отходов и периодический контроль за их морфологическим, фракционным, химическим составом и радиоактивностью;

– ведение мониторинга состояния окружающей среды;

– ведение контроля за соблюдением технологии и режима эксплуатации полигона;

– разработка инструкции и ведение журнала по охране труда и технике безопасности;

– снабжение персонала пожарным инвентарем.

Все эти мероприятия позволяют прогнозировать, что полигон ТКО не будет оказывать вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровья населения.

На полигоне ТКО ведется мониторинг состояния окружающей среды с целью устранения тенденций изменения компонентов окружающей среды (атмосферы, поверхностных и подземных вод), территорий, прилегающих к полигону, и, на основании этого разработка рекомендаций и управляющих решений по оптимизации функционирования полигона, обеспечению экологически благоприятных условий его существования.

Уровень организации экологического мониторинга полигона ТКО – локальный, в пределах пространственных границ воздействия полигона на компоненты окружающей среды.

Исходя из местоположения объекта, механизма техногенного воздействия, особенности компонентов природной среды, на которые в первую очередь распространяется воздействие, мониторинг включает в себя следующие направления:

– мониторинг атмосферного воздуха;

– мониторинг поверхностных вод;

– гидрогеологический мониторинг;

– мониторинг почв.

На полигоне ТКО проводятся:

– систематические наблюдения за состоянием поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха;

– интерпретация результатов наблюдений, оценка масштабов загрязнения, составление отчетов по результатам наблюдений;

– разработка и реализация мер по минимизации вредных последствий процесса загрязнения.

Мониторинг атмосферного воздуха

На полигоне производятся анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе СЗЗ на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения отходов и представляющих наибольшую опасность.

Поскольку процессы биохимического разложения отходов наиболее интенсивно протекают в летний период года и соответственно выделение загрязняющих веществ в это время максимально, отборы проб атмосферного воздуха проводиться в течение июня, июля, августа каждые 2 года.

Перечень определяемых загрязняющих веществ, следующий: азота диоксид (азот (IV) оксид), аммиак, азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), дигидросульфид (сероводород), углерод оксид, метан, диметилбензол (ксилол) (смесь изомеров о–, м–, п–) и др.

Анализы проб атмосферного воздуха проводиться аккредитованной лабораторией.

Мониторинг почв

Мониторинг почв на полигоне предусматривает контроль химических и микробиологических показателей. Химические показатели охватывают тяжелые металлы, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, органический углерод, рН, цианиды.

Микробиологические показатели: общее бактериальное число, колититр, титр протея, яйца гельминтов.

Анализы проб почвы проводиться аккредитованной лабораторией. Мониторинг поверхностных вод.

В целях установления возможного негативного воздействия полигона на поверхностные воды проводиться мониторинг вод.

Осуществляется химический и микробиологический анализ воды в водоотводных канавах, водоемах.

В воде определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия и др.

Анализы проб поверхностных вод проводятся аккредитованной лабораторией.

3.6.5 Балансы ТКО

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 апреля 2016г. №269 (в редакции от 15.09.2018г. №1094)) утверждены Правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов.

Правила устанавливают порядок определения нормативов накопления ТКО, включающий в себя процедуры сбора, анализа и расчета данных о массе и объеме накапливаемых отходов с учетом их сезонных изменений.

Нормативы устанавливаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации).

Согласно вышеуказанным Правилам определение нормативов производится отдельно для каждой категории объектов, на которые распространяются правила обращения с отходами.

Нормативы определяются путем проведения замеров, проводимых уполномоченным лицом. В этом случае выбирается жилой район, в котором сосредоточено не менее 2% общего населения.

При расчете существенную роль играют:

– уровень благоустроенности жилого помещения (наличие системы центрального отопления, канализации и т.д.);

– наличие контейнеров для отдельного сбора различных видов мусора, например: пластик, бумага и т.д. (в таком случае масса ТКО значительно меньше).

Для точного составления нормативов используют данные из благоустроенных и неблагоустроенных жилых фондов, учитывается плотность населения.

Большое значение имеет способ отопления жилья. Категории, по которым рассчитываются нормативы:

– благоустроенный жилой фонд (наличие центрального отопления, проведен газ и водоснабжение, сбор отходов осуществляется раздельным способом);

– неблагоустроенное жилой фонд (печное отопление, отсутствие постоянного водоснабжения и канализации, сбор отходов не осуществляется, отдельно выделяют частные дома);

– жидкие отходы (отдельной строкой идут отходы, скапливающиеся в подвалах и выгребных ямах).

Кроме того, утвержден Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 г. № 524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Данный приказ носит рекомендательный характер.

Нормативы накопления ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов представлены в таблице ниже.

Нормативы накопления ТКО по категориям объектов на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области представлены в таблице ниже.

Таблица 42 – Нормативы накопления ТКО для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов

| № п/п | Наименование категорий объектов | Расчетная единица | Среднемесячные нормативы накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/мес. | м3/мес. |
| 1 | Административные здания, учреждения, конторы |  |  |  |
| 1.1 | банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 25,214 | 0,126 |
| 1.2 | отделения связи | 1 сотрудник | 8,690 | 0,043 |
| 1.3 | административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 8,091 | 0,036 |
| 1.4 | научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 кв. метр общей площади | 0,072 | 0,001 |
| 2 | Предприятия торговли |  |  |  |
| 2.1 | продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 42,828 | 0,163 |
| 2.2 | промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 13,881 | 0,088 |
| 2.3 | павильон | 1 кв. метр общей площади | 8,501 | 0,020 |
| 2.4 | палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 3,802 | 0,009 |
| 2.5 | супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 0,377 | 0,007 |
| 2.6 | рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 0,881 | 0,011 |
| 2.7 | рынки непродовольственные | 1 кв. метр общей площади | 0,236 | 0,004 |
| 2.8 | автозаправочные станции | 1 машино-место | 29,755 | 0,714 |
| 2.9 | ломбарды | 1 кв. метр общей площади | 0,318 | 0,010 |
| 3 | Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 3.1 | гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 2,956 | 0,046 |
| 3.2 | железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 5,806 | 0,028 |
| 3.3 | автостоянки, парковки открытого типа | 1 машино-место | 3,824 | 0,032 |
| 4 | Дошкольные и учебные заведения |  |  |  |
| 4.1 | дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 10,451 | 0,076 |
| 4.2 | общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 9,361 | 0,046 |
| 4.3 | учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 4,345 | 0,010 |
| 4.4 | детские дома, интернаты | 1 место | 14,101 | 0,193 |
| 5 | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |
| 5.1 | клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 4,945 | 0,030 |
| 5.2 | библиотеки, архивы | 1 место | 0,737 | 0,003 |
| 5.3 | выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,191 | 0,001 |
| 5.4 | спортивные арены, стадионы | 1 место | 0,722 | 0,001 |
| 5.5 | спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 0,189 | 0,004 |
| 5.6 | пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 место | 16,147 | 0,200 |
| 5.7 | бассейны | 1 кв. метр общей площади | 0,270 | 0,005 |
| 5.8 | зоопарки | 1 кв. метр общей площади | 2,867 | 0,051 |
| 5.9 | парки отдыха | 1 кв. метр общей площади | 0,101 | 0,002 |
| 5.10 | бильярдные | 1 кв. метр общей площади | 1,210 | 0,027 |
| 5.11 | дома культуры | 1 кв. метр общей площади | 0,475 | 0,006 |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 6.1 | кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 52,432 | 0,191 |
| 7 | Предприятия службы быта |  |  |  |
| 7.1 | мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 3,150 | 0,007 |
| 7.2 | мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 1,089 | 0,006 |
| 7.3 | парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 40,350 | 0,177 |
| 7.4 | гостиницы | 1 место | 26,092 | 0,153 |
| 7.5 | общежития | 1 место | 16,048 | 0,075 |
| 7.6 | автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания | 1 машино-место | 99,675 | 1,828 |
| 7.7 | автомойки | 1 машино-место | 14,973 | 0,353 |
| 7.8 | ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,158 | 0,007 |
| 7.9 | бани, сауны | 1 место | 9,112 | 0,150 |
| 7.10 | фотостудии | 1 кв. метр общей площади | 0,364 | 0,003 |
| 8 | Предприятия в сфере похоронных услуг |  |  |  |
| 8.1 | кладбища | 1 место | 1,634 | 0,009 |
| 8.2 | организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади | 2,289 | 0,006 |
| 9 | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 23,361 | 0,119 |
| 10 | Ботанические сады, оранжереи, теплицы | 1 кв. метр общей площади | 0,038 | 0,001 |
| 11 | Аптеки, лаборатории | 1 кв. метр общей площади | 0,479 | 0,012 |
| 12 | Производственные предприятия |  |  |  |
| 12.1 | цеха, заводы, типографии | 1 кв. метр общей площади | 2,225 | 0,014 |
| 13 | Стационарные учреждения социального обслуживания граждан |  |  |  |
| 13.1 | дома престарелых | 1 место | 6,488 | 0,084 |
| 14 | Интернет-кафе | 1 кв. метр общей площади | 0,353 | 0,008 |
| 15 | Домовладения |  |  |  |
| 15.1 | Многоквартирные дома | 1 проживающий | 35,012 | 0,206 |
| 15.2 | Индивидуальные жилые дома <*> |  |  |  |
| 15.2.1 | индивидуальные жилые дома, расположенные в городских населенных пунктах | 1 проживающий | 30,927 | 0,203 |
| 15.2.2 | индивидуальные жилые дома, расположенные в сельских населенных пунктах | 1 проживающий | 15,018 | 0,179 |

3.6.6 Тарифы

Информация по тарифам приведена в разделе 15.

3.6.7 Технические и технологические проблемы в системе

      - негативное воздействие на окружающую среду полигона ТБО;

      - отсутствие технологий сортировки ТБО;

      - отсутствие технологий прессовки ТБО;

      - отсутствие технологий утилизации ртутных ламп;

      - отсутствие технологий переработки ТБО;

      - отсутствие технологий утилизации медицинских и биологических отходов;

      - отсутствие технологий по переработке и утилизации ПЭТ и других полиэтиленовых, пластиковых и пластмассовых отходов.

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

4.1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Комплексное решение проблем, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории округа, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса округа. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджете на энергообеспечение учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно–энергетических ресурсов на территории округа и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Основными мероприятиями, направленными на энергосбережение в Котельниковском городском поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, являются:

- смена оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ в образовательных учреждениях;

- модернизация системы отопления в административных зданиях;

- информирование населения по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Вопросы развития наружного освещения имеют ярко выраженную социальную направленность. Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.

Значительный износ ламп и оборудования трансформаторных подстанций, сверхнормативный срок их службы не позволяют обеспечить требуемый современными нормами и правилами уровень надежности работы сетей и управления наружным освещением. В соответствии с этим проводится текущий ремонт подстанций и уличных светильников с частичной их заменой для поддержания улиц освещением.

4.2 Анализ энергетической эффективности отдельных секторов

В таблице 43 приведены значения показателей энергетической эффективности отдельных секторов Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Таблица 43 – Значения показателей энергетической эффективности отдельных секторов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на одного проживающего | кВт.час | 123 |
| 2 | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м. общей площади | Гкал | 0,036 |
| 3 | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. метр | - |
| 4 | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. метр | 5,4 |
| 5 | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах на одного проживающего | куб. метр | 11,5 |
| 6 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | кВт.час | - |
| 7 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | куб. метр | - |
| 8 | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека | куб. метр | - |
| 9 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения | куб. метр | - |

4.3 Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

В настоящее время расчет за коммунальные услуги в Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществляется по приборам учета и с использованием расчетных способов (по нормативам).

Несмотря на то, что объем отпуска энергетических ресурсов по приборам учета ежегодно растет, в настоящее время не обеспечен переход на 100% оплату услуг по приборам учета холодной воды, тепловой энергии.

Необходима пропаганда среди населения эффективного и экономного использования электроэнергии, в частности пропаганда установки в подъездах, на лестничных площадках, местах общего пользования энергосберегающих и регулируемых светильников, что приведет к снижению затрат на ОДН и экономии ресурсов.

Сроки установки и ввода в эксплуатацию приборов учета для различных групп потребителей энергетических ресурсов определены федеральным законом от 23.11.2009 № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021). При реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере необходимо учитывать:

– достижение целевых показателей по энергосбережению, в том числе требование Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ежегодно уменьшать ассигнования бюджетным учреждениям на 3%;

– отсутствие мотивации уполномоченного персонала к энергосбережению;

– отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий;

– жесткую регламентацию статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.

Одной из схем реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных контрактов. С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения, существенно упрощается финансовая модель внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть – на оплату услуг энергосервисной компании, часть – на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения, однако предпочтительнее использовать схему возобновляемого финансирования (реинвестирования), поскольку целесообразно в первую очередь реализовывать потенциал энергосбережения на тех объектах, где может быть получен максимальный экономический эффект. Процесс реинвестирования должен служить финансовой основой дальнейшего внедрения энергосберегающих технологий. Требование Федерального закона от 23.11.2009г. № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ) ежегодно уменьшать ассигнования на 3% каждому из бюджетных учреждений надо изменить на уменьшение ассигнований территориальной совокупности учреждений.

Сведения об оснащения потребителей приборами учёта потребления коммунальных ресурсов приведены в таблице 44.

Таблица 44 – Оснащённость потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов

| Оснащённость приборами учёта (ПУ) тепловой энергии (ТЭ) по состоянию на 2021год | МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Частные домовладения | Уровень оснащённости ПУ,% | 0 |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) ГВС по состоянию на 2021год | МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | 0 |
|  | Квартиры в МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | 0 |
|  | Частные домовладения | Уровень оснащённости ПУ,% | 85 |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) ХВС по состоянию на 2021год | МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | 85 |
|  | Квартиры в МКД | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Частные домовладения | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) природного газа по состоянию на 2021год | МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | - |
|  | Квартиры в МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | - |
|  | Частные домовладения | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |
|  | Организации | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) электрической энергии по состоянию на 2021год | МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |
|  | Квартиры в МКД | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |
|  | Частные домовладения | Уровень оснащённости ПУ,% | 100 |

4.4 Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения

Основными проблемами энергоресурсосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и учета коммунальных ресурсов являются:

1. Высокий износ сетей на системах коммунальной инфраструктуры, что приводит к повышению эксплуатационных расходов и непроизводственным потерям энергетических ресурсов.

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусмотрено поэтапное значительное повышение нормативов расхода воды, что естественным образом стимулирует «оприборивание» среди населения.

В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261–ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» все МКД должны быть оснащены общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области определяются с достижением технических и финансово–экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с. Пунктом 32 методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных приказом министерства регионального развития Российской Федерации федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС:

– критерии доступности коммунальных услуг для населения;

– показатели спроса на коммунальные ресурсы;

– показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов;

– показатели надежности поставки ресурсов;

– показатели качества поставляемого ресурса;

– показатели экологичности производства ресурсов;

– другие показатели, важные для муниципального образования.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области учтены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной –  интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Целевые показатели выполнения программы развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Группа показателей | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2040гг. |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие ЭЭ параметрам - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие температуры теплоносителя установленным нормам | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие водного ресурса нормам СанПиН 2.1.3684-21 | % | 40 | 40 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 40 | 40 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Показатели качества ресурсов | Соответствие системы водоотведения нормам экологической безопасности | % | 20 | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 |
| Утилизация ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества ресурсов | Вывоз ТКО в соответствии с графиком, согласованным потребителем | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем теплоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: реконструкция и модернизация системы теплоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по организации системы водоотведения, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для вывоза ЖБО.

Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства и действующего законодательства в сфере природоохраны.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: реконструкция и модернизация системы электроснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем газоснабжения, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: реконструкция и модернизация системы газоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, обеспечивающих организацию системы утилизации (захоронения) ТКО для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области региональным оператором ООО «Ситимак-Волгоград» в сфере обращения с отходами не представлен.

Цель: качественное, надежное и доступное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами, соответствующими требованиям действующих государственных нормативов и стандартов.

Задача: улучшение экологической ситуации на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

РАЗДЕЛ 12. ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

12.1 Теплоснабжение

Схемой теплоснабжения городского поселения предусматриваются мероприятия по строительству или реконструкции тепловых сетей и оборудования.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 46.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в таблице 47.

Таблица 46 – Капитальные вложения по реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс.руб

| № п/п | Наименованиемероприятий | Объемкапитальных вложений,всего | Финансовыепотребностидляреализациимероприятий |  |  |  |  |  |  | Источникифинансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иныеисточники |
| 1 | Замена оборудования и ремонт основных фондов | 32400 | 5420 | 6750 | 5540 | 4870 | 5240 | 6380 | - | 32400 | - |
|  | ВСЕГО | 32400 | 5420 | 6750 | 5540 | 4870 | 5240 | 6380 | - | 32400 | - |

Таблица 47 – Капитальные вложения по реализации мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12.2 Водоснабжение

Перечень инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение оптимального использования имеющихся и вновь построенных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного                           строительства.

Перечень мероприятий в системе водоснабжения приведен в таблице 48.

Таблица 48 – Модернизация водозаборных сооружений и очистных сооружений водопровода., тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство (реконструкция) очистных сооружений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сети поливочного водопровода (4 км.) | 7040,0 | - | - | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | - | - | 7040,0 | - |
|  | ВСЕГО | 7040,0 | - | - | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | - | - | 7040,0 | - |

Все выше перечисленные мероприятия (таблица 48) можно разделить на мероприятия, выполняемые за счет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения, на мероприятия, выполняемые за счет нормативной прибыли и мероприятия, выполняемые за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличении доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

- повышение надежности источника водоснабжения на случай техногенных загрязнений.

Социальным эффектом от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения являются:

- обеспечение бесперебойного водоснабжения;

- улучшение показателей очистки поверхностных вод и мощности очистных сооружений, соответственно, снижение уровня загрязнения.

12.3 Водоотведение

Развитием системы водоотведения города предусмотрена реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей с целью увеличения их пропускной способности и строительство канализационных сетей с целью подключения новых потребителей.

Таблица 49 – Модернизация и строительство объектов системы водоотведения., тыс.руб

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| Строительство, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительство, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство сетей ливневой канализации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12.4 Газоснабжение

Система газоснабжения городского поселения остаётся неизменной. Подача природного газа предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На территории населённых пунктов намечается новое жилищное строительство средне-, малоэтажной, смешанной и малоэтажной индивидуальной жилищной застройки.

Таблица 50 – Модернизация и строительство объектов системы газоснабжения., тыс.руб

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения низкого давления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство ГРП (ШРП, ГРПШ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

12.5 Электроснабжение

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей        развития коммунальной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, включает:

Цель: формирование обоснованного спроса на развитие системы электроснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, обеспечение оптимального использования имеющихся и реконструированных объектов коммунальной инфраструктуры.

Задача: реконструкция и модернизация системы электроснабжения Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в соответствии с потребностями жилищного и  промышленного строительства.

Перечень мероприятий в системе электроснабжения приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Мероприятия в системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция линий электропередачи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Установка приборов учета, класс напря жения 0,22 (0,4) кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство сетей электроснабжения 10 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Строительство кабельных линий освещения 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В связи с тем, что основные мероприятия по электроснабжению формируются энергоснабжающей организацией на основании прогнозируемой необходимой валовой выручки.

  - Обращение с ТКО

Основными задачами реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО являются:

– улучшение санитарно-экологической ситуации на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

Перечень мероприятий в сфере ТКО приведены в таблице 52.

Таблица 52 – Мероприятия в сфере ТКО

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем капитальных вложений, всего | Финансовые потребности для реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Консолидированный бюджет | Иные источники |
| 1 | Установка контейнеров для сбора ТКО с обустройством контейнерных площадок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проведение ликвидаций несанкционированных свалок на территории поселений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению экологической культуры населения при обращении с бытовыми и промышленными отходами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Технические параметры и объем необходимых капитальных вложений на развитие системы обращения с ТКО определяется Администрацией Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области в ходе детальной проработки мероприятий.

12.7 Общие мероприятия по системе коммунальной инфраструктуры

Основные задачи реализации инвестиционных проектов, являющихся общими для системы коммунальной инфраструктуры:

– строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры.

Для решения этой задачи предусмотрены следующие мероприятия.

1. С целью повышения качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области:

– обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.

РАЗДЕЛ 13. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 39440,0 тыс. руб.

Объемы необходимых инвестиций по проектам составили:

| Электроснабжение | 0,0тыс. руб. |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | 32400,0 тыс. руб. |
| Газоснабжение | 0,0 тыс. руб. |
| Водоснабжение | 7040,0 тыс. руб. |
| Водоотведение | 0,0 тыс. руб. |
| Утилизация (захоронение) ТБО | 0,0 тыс. руб. |

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.

График финансирования проектов программы по периодам реализации с распределением по источникам финансирования приведен в таблице. В таблицу 53 включены проекты, реализуемые на территории муниципального образования в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов коммунальной инфраструктуры приведена на основании соответствующих инвестиционных программ.

Таблица 53 – График финансирования проектов программы по периодам реализации

| № п/п | Наименование инвестиционных программ | Ед. изм. | Период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2040гг. | Итого |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в электро снабжении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | тыс.руб. | 5420 | 6750 | 5540 | 4870 | 5240 | 6380 | - | 32400,0 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в газоснаб жении | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | тыс.руб. | - | - | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | - | - | 7040,0 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Программа инвестиционных проектов в системе утилизации ТКО | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | тыс.руб. | 5420 | 6750 | 7886,6 | 7216,6 | 7586,6 | 6380,0 | - | 39440,0 |

РАЗДЕЛ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007г. № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование	газификации	жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам. Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от

31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008г. № 264-э/5.

РАЗДЕЛ 15. ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФЫ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ)

15.1 Значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу

Теплоснабжение

Данные о тарифах на тепловую энергию (мощность) для потребителей на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024гг. представлены в таблице 54 (утверждены приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24 ноября 2021г. №33/19 «тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям (без ндс)».

Таблица 54 – Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей на территории Котельниковского городского поселения

| № п/п | Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения) | Вид тарифа | Год (календарная разбивка) | Вода | Год (календарная разбивка) | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | 2756,20 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2866,44 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | 2687,13 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2794,61 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | 2793,47 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2894,03 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | 2794,61 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2900,81 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | 2894,03 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2926,65 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | 2900,81 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 3028,42 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | 2893,37 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 3009,10 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | 3022,65 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 3143,56 |

| № п/п | Наименование регулируемой организации (источника теплоснабжения) | Вид тарифа | Год (календарная разбивка) | Вода | Год (календарная разбивка) | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МУП «Тепловые сети» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | 1908,68 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1986,87 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | 1764,73 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1835,32 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МУП «Тепловые сети» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | 1986,87 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2033,4 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | 1835,32 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 1905,06 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | МУП «Тепловые сети» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | 2033,4 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 2092,02 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | 1905,06 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 1988,86 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | МУП «Тепловые сети» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | 2025,99 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2123,68 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | 1985,08 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 2064,48 |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МУП «Тепловые сети» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. | 2093,49 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2177,23 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. | 2064,48 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2147,06 |

Водоснабжение

Данные о тарифах на холодную воду для потребителей на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-2023гг. представлены в таблице 55 (утверждены комитетом тарифного регулирования Волгоградской области от 9 декабря 2021 г. №38/53 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области».

Таблица 55 – Тарифы на питьевую воду для потребителей Котельниковского городского поселения

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| Группа потребителей | Тарифы, руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 30.12.2021г. | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. | с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 48,66 | 48,66 | 50,50 | 50,50 | 52,67 | 52,67 | 54,74 |
| Бюджетные потребители | 51,91 | 51,91 | 53,24 | 53,24 | 55,21 | 55,21 | 59,52 |
| Прочие потребители | 51,91 | 51,91 | 53,24 | 53,24 | 55,21 | 55,21 | 59,52 |

Водоотведение

Данные о тарифах на водоотведение для потребителей на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2020-2023 гг. представлены в таблице 56 (утверждены комитетом тарифного регулирования Волгоградской области от 9 декабря 2021г. №38/53 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей МУП «Водоканал» Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области».

Таблица 56 – Тарифы на водоотведение для потребителей Котельниковского городского поселения

Котельниковского муниципального района Волгоградской области

| Группа потребителей | Тарифы, руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | с 01.07.2021г. по 30.12.2021г. | с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. | с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | с 01.07.2023г. по 31.12.2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 35,29 | 36,70 | 36,70 | 38,09 | 38,09 | 39,72 | 39,72 |
| Бюджетные потребители | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 66,97 | 66,97 | 69,44 | 69,44 |
| Прочие потребители | 65,62 | 65,62 | 65,62 | 66,97 | 66,97 | 69,44 | 69,44 |

ТКО

Данные о тарифах на ТКО для потребителей на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2022г. представлены в таблице 57 (утверждены приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28 декабря 2021 г. №43/10 «Об установлении предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – общества с ограниченной ответственностью «Ситиматик-Волгоград».

Таблица 57 – Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора ООО «Ситиматик-Волгоград»

| Период действия тарифов | Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с сортированными твердыми коммунальными отходами (без захоронения твердых коммунальных отходов) |
| --- | --- | --- |
|  | руб./куб.м | руб./куб.м |
| с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | 457,81 | 409,20 |
| с 01.07.2022г. по 31.12.2022г. | 457,81 | 409,20 |

Электроснабжение

Данные о тарифах на электроснабжение для потребителей на Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2022г. представлены в таблице 58 (утверждены приказом комитетом тарифного регулирования Волгоградской области от 20 декабря 2021 г. №41/1 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Волгоградской области»).

Таблица 58 – Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2022 год

| № п/п | Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт-ч (с учетом НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 - 5): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | 4,72 | 4,95 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,43 | 5,69 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,13 | 6,43 |
|  | Полупиковая зона | 4,72 | 4,95 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | 3,31 | 3,47 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,99 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,30 | 4,51 |
|  | Полупиковая зона | 3,31 | 3,47 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | 3,31 | 3,47 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,99 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,30 | 4,51 |
|  | Полупиковая зона | 3,31 | 3,47 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 4.1 | Одноставочный тариф | 3,31 | 3,47 |
| 4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,99 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,30 | 4,51 |
|  | Полупиковая зона | 3,31 | 3,47 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии |  |  |
| 5.1 | Одноставочный тариф | 3,31 | 3,47 |
| 5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,99 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,30 | 4,51 |
|  | Полупиковая зона | 3,31 | 3,47 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 6 | Потребители, приравненные к населению: |  |  |
| 6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда |  |  |
| 6.1.1 | Одноставочный тариф | 4,72 | 4,95 |
| 6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,43 | 5,69 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,13 | 6,43 |
|  | Полупиковая зона | 4,72 | 4,95 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества |  |  |
| 6.2.1 | Одноставочный тариф | 3,31 | 3,47 |
| 6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,81 | 3,99 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 4,30 | 4,51 |
|  | Полупиковая зона | 3,31 | 3,47 |
|  | Ночная зона | 2,41 | 2,41 |
| 6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений |  |  |
| 6.3.1. | Одноставочный тариф | 4,72 | 4,95 |
| 6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,43 | 5,69 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,13 | 6,43 |
|  | Полупиковая зона | 4,72 | 4,95 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации |  |  |
| 6.4.1 | Одноставочный тариф | 4,72 | 4,95 |
| 6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,43 | 5,69 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,13 | 6,43 |
|  | Полупиковая зона | 4,72 | 4,95 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности |  |  |
| 6.5.1 | Одноставочный тариф | 4,72 | 4,95 |
| 6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,43 | 5,69 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,13 | 6,43 |
|  | Полупиковая зона | 4,72 | 4,95 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности |  |  |
| 6.6.1 | Одноставочный тариф | 4,72 | 4,95 |
| 6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,43 | 5,69 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |
| 6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  | Пиковая зона | 6,13 | 6,43 |
|  | Полупиковая зона | 4,72 | 4,95 |
|  | Ночная зона | 3,44 | 3,44 |

15.2 Размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры

Система электроснабжения

Единые стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, установлены приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 13.04.2022г. № 11/1 и приведены в таблице 59.

Таблица 59 – Единые стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

| Обозначение | Наименование | Рублей/км (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| С 2.1.1.4.1.1 город, 0,4 кВ ниже | воздушные линии на деревянных опорах, изолированным алюминиевым проводом до 50 мм включительно одноцепные | 1 472 853,26 |
| С 2.2.2.2.3.2.1 город, 110 кВ ниже | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным стальным проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 13 218 987,63 |
| С 2.3.1.3.1.1 город, 0,4 кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1 512 770,62 |
| С 2.3.1.3.2.1 город, 0,4 кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1 453 837,89 |
| С 2.3.1.3.3.1 город, 0,4 кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 1 577 213,44 |
| С 2.3.1.3.2.2 город, 0,4 кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные | 701 694,28 |
| С 2.3.1.3.3.2 город, 0,4 кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | 2 015 740,64 |
| С 2.3.1.3.1.1 город, 1-20кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 1 959 111,46 |
| С 2.3.1.3.2.1 город, 1-20кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2 076,055,75 |
| С 2.3.1.3.1.1 город, 1-20кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2 318 983,38 |
| С 2.3.1.3.2.1 город, 1-20кВ ниже | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 1 923 652,88 |
| С 3.1.1.1.2.2 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 6 890 100,91 |
| С 3.1.2.1.1.1 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 571 774,64 |
| С 3.1.2.1.2.1 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 350 512,41 |
| С 3.1.2.1.2.2 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1 303 613,60 |
| С 3.1.1.1.2.3 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 3 644 034,25 |
| С 3.1.2.1.3.1 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 307 542,57 |
| С 3.1.2.1.3.2 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2 293 550,84 |
| С 3.1.2.1.4.1 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 036 267,67 |
| С 3.1.2.1.4.2 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2 506 632,63 |
| С 3.1.2.2.3.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 567 996,39 |
| С 3.1.2.2.1.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 1 545 497,20 |
| С 3.1.2.2.2.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 136 679,71 |
| С 3.1.2.2.2.2 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 1 970 410,52 |
| С 3.1.2.2.3.2 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2 645 870,40 |
| С 3.1.2.2.4.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 4 315 413,81 |
| С 3.1.2.2.4.2 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2 564 338,56 |
| С 3.1.2.2.4.4 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее | 4 139 758,29 |
| С 3.6.1.1.2.3 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 22 239 550,13 |
| С 3.6.1.1.5.3 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине | 16 274 010,79 |
| С 3.6.2.1.1.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 3 838 787,23 |
| С 3.6.2.1.2.1 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 5 585 271,03 |
| С 3.6.2.1.3.1 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 5 590 722,03 |
| С 3.6.2.1.3.2 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 4 874 694,23 |
| С 3.6.2.1.4.2 город, 0,4 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 9 669 040,59 |
| С 3.6.2.2.2.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 10 075 849,02 |
| С 3.6.2.2.3.1 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 5 391 252,80 |

| С 3.6.2.2.3.2 город, 1-10 кВ ниже | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине | 10 728 037,89 |
| --- | --- | --- |

| С 4.1.1 город, 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | 1 142 859,94 |
| --- | --- | --- |
| С 4.2.3 город, 1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно | 66 558,17 |
| С 4.2.4 город, 1-20 кВ | линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А включительно | 80 803,14 |
| С 5.1.1.1 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа | 20 995,15 |
| С 5.1.1.1 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.1.2.1 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 14 753,89 |
| С 5.1.2.1 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.1.1.2 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 22 272,32 |
| С 5.1.1.2 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.1.2.2 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 9 673,31 |
| С 5.1.2.2 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.1.3.2 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 3 528,52 |
| С 5.1.3.2 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.1.4.2 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2 912,26 |
| С 5.1.4.2 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.1.5.2 город, 6/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 1 767,94 |
| С 5.1.5.2 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.2.5.2 город, 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 4 321,30 |
| С 5.2.5.2 город, 10/0,4 кВ |  |  |
| С 5.2.5.3 город, 6/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа | 7 322,93 |
| С 5.2.5.3 город, 10/0,4 кВ |  |  |

| С 7.2.4 город, 110/6(10) кВ | двухтрансформаторные подстанции мощностью от 16 МВА до 25 МВА включительно | 9 147,48 |
| --- | --- | --- |
| С 8.1.1 город, 0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 11 269,83 |
| С 8.2.1 город, 0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 17 580,87 |
| С 8.2.2 город, 0,4 кВ и ниже | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 31 705,00 |
| С 8.2.3 город, 1-20 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 360 720,26 |

Система водоотведения

Плата за технологическое присоединение централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, установлены приказом комитетом тарифного регулирования Волгоградской области от 17.11.2021г. № 32/12 и приведена в таблице 60.

Таблица 60 – Ставки тарифов за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, на 2022 год

| № п/п | Наименование | с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС): | 0,986 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб, тыс. руб./км (без НДС): | - |
| 2.1 | внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно): | - |
| 2.1.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 889,653 |
| 2.2 | внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): | - |
| 2.2.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 3 002,746 |
| 2.3 | внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно): | - |
| 2.3.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 3 461,444 |

Система холодного водоснабжения

- Плата за технологическое присоединение централизованным системам водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым организациями водопроводно-канализационного хозяйства на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, установлены приказом комитетом тарифного регулирования Волгоградской области от 17.11.2021г. № 32/12, и приведена в таблице 61.

Таблица 61 – Ставки тарифов за подключаемую нагрузку (мощность), применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, на 2022 год

| № п/п | Наименование | с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС) | 4,993 |
| 2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети из полиэтиленовых труб, тыс. руб./км (без НДС): | - |
| 2.1 | внутренним диаметром 40 мм и менее: | - |
| 2.1.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 1 583,588 |
| 2.1.2 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 8 073,761 |
| 2.2 | внутренним диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно): | - |
| 2.2.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 1 865,293 |
| 2.2.2 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 8 079,677 |
| 2.3 | внутренним диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно): | - |
| 2.3.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 242,150 |
| 2.3.2 | метод продавливания без разработки грунта (прокол) | 10 580,041 |
| 2.4 | внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно): | - |
| 2.4.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 2 784,096 |
| 2.5 | внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно): | - |
| 2.5.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 3 230,165 |
| 2.6 | внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно): | - |
| 2.6.1 | подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт | 4 060,408 |

Система газоснабжения

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, установлены приказом комитетом тарифного регулирования Волгоградской области от 28.12.2021г. № 43/16 и приведена в таблице 62.

Таблица 62 – Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций

| Категория заявителей | Плата за технологическое присоединение с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с НДС | без НДС |
| Заявители, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, руб. за 1 присоединение | 30268,31 | 25223,59 |
| Заявители, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, руб. за 1 присоединение | 71071,97 | 59226,64 |

15.3 Ранжирование проектов в зависимости от достигаемого эффекта

Проекты по всем системам коммунальной инфраструктуры подразделяются по следующим признакам:

– проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

– проекты, обеспечивающие повышение надежности предоставления коммунальной услуги;

– проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

– проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подавляющее большинство проектов в сфере водоотведения и обращения с ТКО относятся к проектам, обеспечивающим выполнение экологических требований.

Проекты в сфере газоснабжения нацелены на присоединение новых потребителей. Проекты в сфере электроснабжения направлены на повышение надежности предоставления коммунальной услуги и на повышение энергетической эффективности.

Реализация проектов в сфере теплоснабжения и водоснабжения позволяет добиться комплексного эффекта: надёжность, энергоэффективность, присоединение новых потребителей и выполнение экологических требований.

15.4 Ранжирование проектов в зависимости от срока окупаемости

Проекты по всем системам коммунальной инфраструктуры в зависимости от срока окупаемости подразделяются на:

– высокоэффективные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

– проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

– проекты со сроками окупаемости более 15 лет.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.

С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:

− по причине относительно небольшого срока окупаемости при реализации проектов в сфере теплоснабжения их финансирование рекомендуется осуществлять, в том числе, за счёт инвестиционной надбавки к тарифу;

− по причине относительно небольшого срока окупаемости проектов по системам наружного освещения при финансировании мероприятий рекомендуется использовать механизмы энергосервисных контрактов;

− развитие существующих и строительство новых участков газовых сетей рекомендуется осуществлять за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, а также инвестиционной составляющей газораспределительных организаций;

− присоединение новых абонентов к сетям систем коммунальной инфраструктуры за счёт платы за технологическое присоединение;

− в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов финансирование мероприятий планируется, в основном, за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, а также инвестиционной составляющей регионального оператора по обращению с ТКО;

− проекты в сфере водоснабжения и водоотведения с одной стороны являются очень затратными и имеют сроки окупаемости более 30 лет, с другой стороны реализация этих проектов является жизненно необходимой, поэтому их финансирование должно осуществляться за счёт бюджетных средств.

15.5 Прогноз динамики тарифов на коммунальные услуги

Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора определён в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036г. выполненном Министерством экономического развития (МЭР) РФ:

Таблица 63

| Показатели | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031–2036гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ – индексация оптовых цен для населения | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 2–3% | июль 2–3% | июль 2–3% | июль 2–3% | июль 2–3% | июль 2–3% | июль 2–3% |
| Электроэнергия – индексация тарифов для населения | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги – размеры индексации | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 3–4% | июль 3–4% | июль 3–4% | июль 3–4% | июль 3–4% | июль 3–4% | июль 3–4% |

РАЗДЕЛ 16. ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

При переходе оплаты за коммунальные ресурсы от установленных нормативов потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета фактическая величина платежей граждан может изменяться в меньшую сторону.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги определяется с учетом требований нормативно–правовых актов, путем расчета критериев доступности:

– доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

– доли населения с доходами ниже прожиточного минимума;

– уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;

– объема дополнительных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения.

В соответствии с прогнозом социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2036г., выполненном Министерством экономического развития РФ, рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги до 2036 года не должен превышать темпов инфляции (см. табл. 64).

Таблица 64 – Прогноз социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2036г.

| Показатель | ед. изм. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031–2036гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз ИПЦ от Минэконоразвития РФ (ист. сайт http://economy.gov.ru | у.е. | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Размер индексации совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, установленный Правительством РФ | у.е. | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Расчет величины платы за коммунальные услуги по нормативам потребления приведен для двухкомнатного жилого помещения площадью 45 кв.м., в котором проживает 3 человека в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Жилое помещение оборудовано газовой плитой, водонагревателем, присутствует централизованное теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение. Тарифы приняты на момент 01.01.2022г.:

1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на м2 в месяц составляет 0,0421 Гкал/м2, тариф по тепловой энергии составляет 1541,65 руб1. Услуга теплоснабжения: норматив потребления тепловой энергии в расчете на м2 в месяц составляет 0,036 Гкал/м2, тариф по тепловой энергии составляет 2305,92 руб./Гкал. В жилом помещении площадью 45 кв.м. нормативное количество Гкал составляет 45 * 0,036 = 1,62 Гкал, следовательно, величина платы за услугу теплоснабжения составляет 2305,92 * 1,62 = 3735,6 руб. в месяц.

2. Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на одного человека в месяц составляет 5,4 м3/чел, для 3 человек размер нормативного количества питьевой воды составляет 5,4 * 3 = 16,2 м3.

Тариф на питьевую воду составляет 50,5 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоснабжения составляет 50,5 * 16,2 = 818,1 руб. в месяц.

3. Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного человека в месяц составляет 5,4 м3/чел, для 3 человек размер нормативного объема водоотведения составляет 5,4 *3 = 16,2 м3. Тариф на водоотведение составляет 38,09 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу водоотведения составляет 38,09 * 16,2 = 617,1 руб. в месяц.

4. Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на трех человек в месяц составляет 115 кВт ч/чел. Тариф на электрическую энергию составляет 4,72 руб./кВт ч, следовательно, величина платы за услугу электроснабжения составляет 4,72 * 115 = 542,8 руб. в месяц.

5. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами: норматив накопления твердых коммунальных отходов в расчете на одного человека в год в МКД составляет 2,436 м3, для 3 человек размер нормативного накопления ТКО составляет 2,436 * 3 = 7,308 м3. Тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО составляет 457,81 руб./м3, следовательно, величина платы за услугу по обращению с ТКО составляет 457,81 * 7,308 = 3345,7 / 12 = 278,81 руб. в месяц.

6. Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 3735,6 + 818,1 + 617,1 + 542,8 + 278,81 = 5992,41 руб. в месяц.

Выводы:

− Фактические платежи граждан ожидаются ниже в связи с оборудованием узлами учета коммунальных ресурсов.

−  Принимая во внимание, что изменение тарифов на ЖКУ и стандартов стоимости ЖКУ происходит пропорционально ИПЦ можно предположить, что с 2022г. по 2040г. картина в целом будет соответствовать 2022г.

− При использовании инвестиционных составляющих в тарифах на коммунальные услуги при реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период до 2040 года, ценовые последствия для потребителей коммунальных услуг отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа, не приведет к превышению предельных  (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 года №2827–р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2021 год».

РАЗДЕЛ 17. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Для расчета Программы применялась линейная модель. Для моделирования инвестиционной деятельности, капитального строительства и реконструкции объектов основных средств, в модели отражены стоимостные характеристики и объемные показатели работ.

Все расчёты выполнялись с использованием программы Microsoft Excel.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г.

№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

4. Приказ Госстроя от 01.10.2013г. № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов2;

5. Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261– ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6. «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011г.;

7. «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008г.;

8. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7–ФЗ (ред. от 2.07.2021г.) «Об охране окружающей среды»;

9. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35–ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об электроэнергетике»;

10. Федеральный закон от 31.03.1999г. № 69–ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «О газоснабжении в Российской Федерации»;

11. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89–ФЗ (ред. от 2.07.2021г.) «Об отходах производства и потребления»;

12. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190–ФЗ (ред. от 2.07.2021г.) «О теплоснабжении»;

13. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416–ФЗ (ред. от 1.07.2021г.) «О водоснабжении и водоотведении»;

14. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261–ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

15. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010г. №378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;

16. СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

17. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

18. СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

19. ГОСТ 32144–2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».